CECS： XXXX

中国工程建设协会标准

承插内热熔镀锌钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道工程技术规程

（征求意见稿）

2015 上海

前言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2014年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2014]28号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要技术内容包括：总则、术语、材料、钢带增强`聚乙烯螺旋波纹管管道设计、施工与敷设、变形控制与检测、质量检测和工程验收。

本规程由中国工程建设标准化协会城市给水排水专业委员会（CECS/TC8）归口管理，由上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（地址：上海市中山北二路901号，邮编：200092）。

主编单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

顾地科技股份有限公司

参编单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

北京市市政工程设计研究总院有限公司

武汉建筑设计院

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	3

3 管材	8

3.1 原材料性能	8

3.2 管材物理力学性能	9

3.3 管材系统适用性要求	9

3.4 管材的运输和储存	10

4 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管管道设计	11

4.1 一般规定	11

4.2 管道布置	13

4.3 钢带管管道水力计算	17

4.4 钢带管管道荷载计算	18

4.5 钢带管管道正常使用极限状态计算	21

4.6 钢带管管道承载能力计算	23

4.7 钢带管管道的稳定计算	23

4.8地基处理	25

4.9回填设计	26

5 管道施工和敷设	27

5.1.一般规定	27

5.2 沟槽开挖	28

5.3 钢带管管道基础	30

5.4 钢带管管道安装	31

5.5 钢带管管道与检查井连接	41

5.6回填	44

6 变形控制和检测	48

7 质量检验	49

7.1 管道密闭性检验	49

7.2 管道变形检验	50

7.3沟槽回填土密实度检验	50

8 管道工程验收	52

1  总则

1.0.1为使埋地排水钢带增强聚乙烯螺旋波纹管（以下简称：钢带管）在管道施工过程中实现安全可靠、确保工程质量，特编制本规程。

1.0.2本规程适用于室外埋地敷设钢增强螺旋缠绕波纹管管材，管材管径为DN/ID300mm~DN/ID2200mm。

1.0.3钢带管管道的适用温度范围为-40℃~40℃，管道内水温不大于40℃；排放管道的水质，应符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的规定。

1.0.4本规程规定的钢带管管道可用于埋设在各种地质条件下或酸、碱性等腐蚀性土壤中。在湿陷性黄土、膨胀土、永冻土地区，应符合国家现行标准的规定。

1.0.5钢带管管道工程的施工应按《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268-2008规定执行。

1.0.6钢带管的管材必须符合国家现行的有关标准，并出具产品出厂合格证。

2  术语和符号

## 2.1  术语

2.1.1 钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管

以高密度聚乙烯为基本原料，用表面涂敷粘接树脂的钢带成型为波形作为主要支撑结构，采用聚乙烯材料缠绕成整体的双壁螺旋波纹管。

2.1.2公称直径

热塑性塑料管道系统中管材的标定直径。表示管道内径（DN/ID）、外径（DN/OD）的大小或其近似值。

2.1.3环向弯曲刚度

管道抵抗环向变形的能力，简称环刚度。可采用测试方法或计算方法定值，单位KN/m2。

2.1.4管侧土的综合变形模量

管侧回填土和沟槽两侧原状土共同抵抗变形能力的量度。单位MPa或KN/mm2。

2.1.5管道连接

将管道上相邻的两个管端连成一体，在工作状态下不出现渗漏的接头。

2.1.6 焊接连接

采用专门的焊接工具和焊条（焊片或挤出焊料）将相邻管端加热，使其熔融成整体的连接方法。

2.1.7 土弧基础

圆形管道敷设在用砂砾土回填成弧形基础上的管道结构支承形式。土弧基础由砂砾土回填的管底基础层和管下腋角两部分组成。

2.1.8 基础层

在沟槽底原状地基或经处理回填密实的地基上，用回填材料均匀铺设并压密的砂砾层。基础层用以敷设管道，也是管道的持力层。

2.1.9管下腋角

在基础层以上和管道水平直径以下的圆弧形空隙部位，在设计要求的土弧基础支承角范围内用砂砾土材料回填密实，形成土弧基础的弧形支承。

2.1.10基础支承角

与回填密实的砂砾料紧密接触的管下腋角圆弧相对应的管截面圆心角。用2表示。在此范围内作用有土弧基础的支承反力。管道结构的支承强度与基础支承角大小成正比。

## 2.2  符号

2.2.1水力计算参数

Q——流量（m3/s）；

A——水流有效断面面积（m2）；

V——流速（m/s）；

n——管壁粗糙系数；

R——水力半径（m）；

I——水力坡度（‰）；

2.2.2管道上的作用

Fsv.k ——每延长米管道上管顶的竖向土压力标准值（KN/m）；

——回填土的重力密度，可采用18 KN/m3；

Hs——管顶至设计地面的覆土深度（m）；

qvk——地面车辆荷载传至管顶单位面积上的竖向压力标准值（KN/m2）；

μd——车辆荷载的动力系数；

Qvk ——车辆的单个轮压标准值（KN）；

a ——1个车轮着地长度（m）；

Hs——管顶至设计地面的覆土深度（m）；

b ——i个车辆着地宽度（m）；

N——轮压数量；

dbj——沿车轮着地分布宽度方向，相邻两个轮压间的净距（m）；

Hs——管顶至设计地面的覆土深度（m）；

ma——沿车轮着地分布宽度方向的车轮排数；

mb——沿车轮着地分布长度方向的车轮排数；

daj——沿车轮着地分布长度方向，相邻两个轮压间的净距（m）；

——管道在荷载准永久组合作用下的最大竖向变形量（mm）；

DL——变形滞后效应系数，取1.0～1.5；

ψq——可变荷载准永久值系数；

Do——管道的计算直径（m）；

2.2.3管材与土的性能

Sp——管材环刚度（KN/m2）；

Ed——管侧土的综合变形模量（KN/m2）；

Kd——管道变形系数，管道基础中心角；

ε——管道直径变形率（%）；

[ε]——管道允许变形率（%），取5%；

D0——管材的计算直径（管壁截面中性轴直径）(m)；

ΔD——管道在组合荷载作用下管径的竖向直径变形量（mm）

ε0——管材的弹性直径变形率（%），由压扁试验决定

K——安全系数，一般可取1.5。

σ——外荷压力作用下管壁环向弯曲拉应力（KN/m2）；

——管道重要性系数，污水管及雨污合流管取1.0，雨水管取0.9；

ft——管材允许弯曲抗拉强度值（KN/m2）；

——管壁i截面处的折算应力（MPa）；

——管壁i截面处由组合作用产生的环向应力（MPa）；

——管壁i截面处由组合作用产生的纵向应力（MPa）；

——管壁失稳的临界压力标准值（KN/m2）；

——管顶在各项作用下的竖向压力标准值（KN/m2）；

Ks ——管道的环向稳定性抗力系数；

2.2.4管道抗浮参数

∑FGk——各项抗浮永久作用标准值之和(KN/m2)；

——浮托力标准值(KN/m2)；

Kf——管道的抗浮稳定性抗力系数，取1.1；

——地下水位以上回填土的重力密度，可取18KN/m3；

——地下水位以下回填土的有效密度，可取8KN/m3；

——水的重力密度，可取10KN/m3；

——地下水位以上覆土厚度(m)；

——管顶至地下水位标高的土层厚（m）；

z——管底至地下水位标高的厚度（m）。

3 管材

## 3.1 原材料性能

3.1.1聚乙烯（PE）材料性能应符合下表的规定。

表 3.1.1 聚乙烯（PE）材料的性能要求

| 序号 | 项目 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐内压(80℃，环应力3.9MPa,165h)a 耐内压(80℃，环应力2.8MPa,1000h)b | 无破坏、无渗漏 | GB/T 6111 采用a型接头 |
| 2 | 熔体质量流动速率（5kg,190℃）/g/10min | ≤1.0 | GB/T 3682 |
| 3 | 氧化诱导时间（200℃）/min | ≥20 | GB/T 17391 |
| 4 | 密度/kg/m3 | ≥930 | GB/T 1033 |
| 5 | 耐环境应力开裂（F50）b条件h | ≥1000 | GB/T 1842 |
| 6 | 弹性摸量/MPa | ≥800 | GB/T 9341 |
| a、b用该原材料挤出的实壁管进行试验。 |  |  |  |

3.1.2钢带性能应符合下表的规定。

表 3.1.2 钢带材料的性能要求

| 序 号 | 项 目 | 要 求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屈服强度/MPa | 160～210 | GB/T 228 |
| 2 | 抗拉伸强度/ MPa | 270～350 |  |
| 3 | 伸长率/% | ≥38 |  |

3.1.3粘接树脂性能应符合下表的规定。

表 3.1.3 粘接树脂材料的性能要求

| 序号 | 项目 | 性能 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度/g/cm3 | 0.910～0.950 | GB/T 1033 |
| 2 | 熔体质量流动速率（2.16kg,190℃）/g/10min | ≤5.0 | GB/T 3682 |
| 3 | 剥离强度/N/ cm | ≥70 | CJ/T 225-2006 |

## 3.2 管材物理力学性能

3.2.1管材物理力学性能应符合下表的规定。

表 3.2.1 管材物理力学性能要求

| 项目 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环刚度KN/㎡ | SN8 | ≥8 | GB/T9674-2003 |
|  | SN12.5 | ≥12.5 |  |
|  | SN16 | ≥16 |  |
| 冲击性能 |  | TIR≤10% | GB/T14152 |
| 剥离强度(20℃±5℃)/N/cm |  | ≥70 | 按CJ/T225-2006附录A |
| 环柔性 |  | 无破裂，两壁无脱开 | GB/T9647 |
| 烘箱实验 |  | 无分层，无开裂 | 按8.4.5 |
| 缝的拉伸强度/N |  | ≥1460 | GN/T8804 |
| 蠕变比率 |  | ≤2 | GB/18042 |

## 3.3 管材系统适用性要求

3.3.1管材系统适用性应符合下表的规定。

表 3.3.1 材系统适用性要求

| 序号 | 项 目 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热熔挤出焊接连接 | （15min）0.1MPa水压 密封试验 | 不泄露 | CJ/T 225-2006 |
| 2 | 电热熔带连接 |  |  |  |
| 3 | 热收缩管（带）连接 |  |  |  |
| 4 | 卡筛连接 |  |  |  |
| 5 | 热收缩管（带）连接 | 在有变形和转角下 水压密封试验（在必要时） | 不泄露 | CJ/T 225-2006 |
| 6 | 卡筛连接 |  |  |  |
| 7 | 焊接后熔接缝的拉伸强度/N | ≥1460 | 连接不破坏 | CJ/T 225-2006 |

## 3.4 管材的运输和储存

3.5.1管材、管件在装卸、运输、堆放时，应轻抬轻放，严禁抛落拖滚和相互撞击。

3.5.2管材成批运输时，应分层交错排放，用缆绳捆扎成整体，并固定牢固。在缆绳固定处和管端宜用软质材料妥加保护。

3.5.3管材、管件如需长时间存放，应置于库房内；当露天堆放时，必须加以遮盖，防止爆晒；存放地点必须远离热源，并有防水、防火措施。

3.5.4管材、管件自生产之日起，存放时间不宜长于18个月。

3.5.5在运输贮存过程中，管材、管件应保持清洁。

3.5.6管材堆放场地应地面平整，堆放高度不得超过2m，直管部分应有木垫块，垫块宽度应不小于200mm，间距不大于1500mm，并应注明类型、规格和数量。堆放时管材应间隔整齐排列，并应捆扎稳妥。

3.5.7不同直径与不同壁厚的管材宜分类堆放。

4 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管管道设计

## 4.1 一般规定

4.1.1 钢带管管道的粗糙系数按0.010选用。

4.1.2 使用钢带管管材的污水管道，充满度按非满流计算，最大设计充满度应符合国家现行标准《室外排水设计规范》GB50014的规定

4.1.3 使用钢带管管材的雨水及雨污合流管道，充满度按满流计算。

4.1.4 钢带管管道结构按柔性管道计算，设计采用以概率理论为基础的极限状态设计法，在对管道整体稳定验算的同时，还应采用分项系数设计表达式进行计算。

4.1.5 钢带管排水管道应按无内压重力流设计，设计使用年限：工作在30℃以下，长达50年以上。

4.1.6 钢带管管结构设计应按下列两种状态进行计算和验算：

1.承载能力极限状态包括管道环截面强度计算、管道环截面压屈失稳计算、管道抗浮稳定计算。

2.正常使用极限状态包括管道环截面变形验算。

4.1.7 钢带管管道结构设计包括管体、管道基础、管井连接、管道连接、沟槽回填土密实度等。

4.1.8 钢带管排水管的设计土弧基础支承角2α不宜小于90°，施工回填土弧基础中心角不得小于2α+30°。

4.1.9 当钢带管管道采用焊接、熔接时，宜采用对管道及时覆土、设置柔性接头等措施，降低或补偿管道的纵向收缩量。钢带增强聚乙烯螺旋波纹管线膨胀系数取0.2mm/（m·℃）。

4.1.10 作用在钢带管排水管道上的力的分类和作用代表值应按国家现行标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332的规定采用。

4.1.11 钢带管管材型式简图见附录A。

4.1.12 当管道需采用柔性接口转角敷设时，偏转角应符合表4.1.12的规定。

表4.1.12  管道柔性接口允许偏转角表

| 公称直径（mm） | ＜300 | 300～600 | 600～1000 | ＞1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏转角 | 不大于2.0° | 不大于1.5° | 不大于1.0° | 不大于0.5° |

4.1.13 车行道下钢带管管道，管顶最大覆土厚度不宜超过8m。管顶覆土厚度超过8m时，应通过设计验算管道的环刚度。

4.1.14 钢带管排水管道与其它管道的水平净距应符合国家相关标准的规定。

4.1.15钢带管排水管道穿越铁路、高速公路路堤时，应设置由钢筋混凝土、钢材或铸铁等材料制作的保护套管。套管内径应大于钢带管排水管道外径300mm。套管设计应符合国家标准中关于管道穿越铁路、高速公路的规定。

4.1.16 钢带管排水管道平面位置和高程应根据地形、土质、地下水位、道路情况和规划的地下设施以及管线综合、施工条件等因素综合考虑确定。

4.1.17 钢带管排水管道不得采用刚性管基基础，严禁用刚性桩直接支撑管道。

4.1.18对设有混凝土保护外壳结构的钢带管排水管道，混凝土保护结构应承担全部外荷载，并应采取从检查井到检查井的全管段连续包封。

4.1.19管道交叉的设计应符合现行国家标准《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008的规定。

## 4.2 管道布置

4.2.1 钢带管管道与其它地下管道、建筑物、构筑物等相互间位置应符合下列规定：

1.敷设和检修管道时，不应相互影响。

2.钢带管排水管道损坏时，不应影响附近建筑物、构筑物的基础，不应污染生活饮用水。

3.钢带管排水管道不应与其它工程管线在垂直方向重叠直埋敷设。

4.钢带管排水管道不宜在建筑物或大型构筑物的基础下面穿越。

4.2.2 钢带管排水管道与其它管道之间的水平净距和垂直净距不应小于表4.2.2的规定。

表4.2.2 钢带管排水管道和其它地下管线(构筑物)的最小净距

| 名 称 |  |  |  |  | 水平净距（m） | 垂直净距（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 物 |  |  |  |  | 见注3 |  |
| 给水管 |  | d≤200mm |  |  | 1.0 | 0.4 |
|  |  | d>200mm |  |  | 1.5 |  |
| 排水管 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 再生水管 |  |  |  |  | 0.5 | 0.4 |
| 燃 气 管 | 低压 |  |  | P≤0.05 MPa | 1.0 | 0.15 |
|  | 中压 |  |  | 0.05MPa＜P≤0.4 MPa | 1.2 | 0.15 |
|  | 高压 |  |  | 0.4MPa＜P ≤0.8 MPa | 1.5 | 0.15 |
|  |  |  |  | 0.8MPa＜P ≤1.6 MPa | 2.0 | 0.15 |
| 热力管线 |  |  |  |  | 1.5 | 0.15 |
| 电力管线 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |
| 电信管线 |  |  |  |  | 1.0 | 直埋0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 管块0.15 |
| 乔木 |  |  |  |  | 1.5 | — |
| 地上柱杆 |  |  | 通讯照明及＜10kV |  | 0.5 | — |
|  |  |  | 高压铁塔基础边 |  | 1.5 | — |
| 道路侧石边缘 |  |  |  |  | 1.5 | — |
| 铁路钢轨（或坡脚） |  |  |  |  | 5.0 | 轨底1.2 |
| 电车（轨底） |  |  |  |  | 2.0 | 1.0 |
| 架空管架基础 |  |  |  |  | 2.0 |  |
| 油管 |  |  |  |  | 1.5 | 0.25 |
| 压缩空气管 |  |  |  |  | 1.5 | 0.15 |
| 氧气管 |  |  |  |  | 1.5 | 0.25 |
| 乙炔管 |  |  |  |  | 1.5 | 0.25 |
| 电车电缆 |  |  |  |  | — | 0.5 |
| 明渠渠底 |  |  |  |  | — | 0.5 |
| 涵洞基础底 |  |  |  |  | — | 0.15 |

注：1.表列数字除注明者外，水平净距均指外壁净距，垂直净距系指下面管道的外顶与上面管道基础底间净距。

2.采取充分措施（如结构措施）后，表列数字可以减小。

3.与建筑物水平净距，管道埋深浅于建筑物基础时，不宜小于2.5m，管道埋深深于建筑物基础时，按计算确定，但不应小于3.0m。

4.本表取自国家标准《室外排水设计规范》GB50014-2006附录B。

4.2.3 钢带管管道与建筑物、构筑物外墙之间的水平净距：当钢带管管道公称直径≤300mm 时，水平净距不应小于1m。当钢带管管道公称直径＞300mm 时，水平净距不应小于2m 。

4.2.4 钢带管管道宜埋设在土壤冰冻线以下。管顶最小覆土厚度应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4 管顶最小覆土厚度

| 管道埋设位置 | 管顶最小覆土厚度（m） |
| --- | --- |
| 绿化带 | 0.3 |
| 人行道 | 0.5 |
| 小区支路 | 0.7 |
| 非机动车道 | 0.6 |
| 主次干道 | 0.8 |

4.2.5建筑小区外的市政钢带管管道的最小管径与相应最小设计坡度宜符合表4.2.5-1的规定。建筑小区内钢带管管道的最小管径与相应最小设计坡度宜符合表4.2.5-2的规定。

表4.2.5-1建筑小区外市政钢带管管道的最小管径与相应最小设计坡度

| 管 道 类 别 | 最小管径（mm） | 相应最小设计坡度 |
| --- | --- | --- |
| 污水管 | 300 | 0.002 |
| 雨水管和合流管 | 300 | 0.002 |
| 雨水口连接管 | 200 | 0.01 |
| 压力输泥管 | 150 | － |
| 重力输泥管 | 200 | 0.01 |

表4.2.5-2建筑小区内钢带管管道的最小管径与相应最小设计坡度

| 管道类型 |  | 敷设位置 | 最小管径（mm） | 最小设计坡度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活排水管 | 支管 | 建筑物周围绿化带内或小区内主道路下 | 160 | 0.005 |
|  | 进化粪池污水管 | — | 200 | 0.007 |
|  | 干管 | 小区内主道路下 | 200 | 0.004 |
| 雨水排水管 | 雨水口连接管 | 建筑物周围 | 200 | 0.010 |
|  |  | 小区内主道路下 |  |  |
|  | 支管 | 建筑物周围 | 160 | 0.003 |
|  | 干管 | 小区内主道路下 | 300 | 0.003 |

4.2.6当钢带管管道穿越铁路、高速公路时，应设置保护套管，套管内径应大于钢带管外径300mm。套管设计应符合铁路、调整公路管理部门的有关规定。

4.2.7 当钢带管排水管道用于倒虹管时，应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014的规定，并应采取相应技术措施。

4.2.8 钢带管排水管道系统应设置检查井。检查井应设置在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。检查井在直线管段的最大间距宜符合表4.2.8的规定。

表4.2.8直线管段检查井最大间距

| 公称直径(mm) | 最大间距(m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 污水管 | 雨水（合流）管 |
| DN≤200 | 20 | 30 |
| 200＜DN≤500 | 40 | 50 |
| 500＜DN≤800 | 60 | 70 |
| 800＜DN ≤1000 | 80 | 90 |
| 1000＜DN≤1500 | 100 | 120 |
| 1500＜DN≤2000 | 120 | 120 |
| DN ＞2000 | 150 | 150 |

## 4.3 钢带管管道水力计算

4.3.1 钢带管排水管道的流速、流量应按下式计算：

Q= A·V

V=1/n·R2/3I1/2

式中：      Q——流量（m3/s）

A——水流有效断面面积（m2）

V——流速（m/s）

n——管壁粗糙系数

R——水力半径（m）

I——水力坡度（‰）

但，

其中：  P——润周（m）

d——内径（m）

θ——以水面为中心O的角度（弧度）

θ为弧度单位，换算为（度）的方法如下：

θ（度）＝

充满水时，根据  h=d, , ,

设计时，如果在充满水的状态下确定管径，最好给流量留出约20%的变化余地

按上式计算，在满流条件下，钢带管排水管道不同管内径的水力坡度、流速、流量关系见附录B；在非满流条件下的水力特性系数见附录Ｃ。

4.3.2 最大设计流速不宜超过5m/s。

4.3.3 最小设计流速应满足下列要求：

1.污水管道在设计充满度下宜为0.6m/s。

2.雨水管道和污雨合流管道在满流时宜为0.75m/s。

3.污泥输送管道为0.7～1.5m/s，其取值应大于泥沙的不淤流速。

4.3.4 城市道路钢带管排水管道最小管径和最小设计坡度应符合表4.3.4的规定。

表4.3.4 最小管径和最小设计坡度

| 管道类别 | 最小管径（mm） | 相应最小设计坡度 |
| --- | --- | --- |
| 污水管 | 300 | 0.002 |
| 雨水管和合流管 | 300 | 0.002 |
| 雨水口连接管 | 200 | 0.01 |
| 重力输泥管 | 200 | 0.01 |

注：在计算污水管道充满度时，不包括短时突然增加的污水量，但当管径小于或等于300mm时，应按满流复核。

## 4.4 钢带管管道荷载计算

4.4.1 作用在钢带管管道上的荷载标准值分为永久作用标准值和可变作用标准值，前者主要指作用在管道上的竖向土压力和管道自重，后者包括地面车辆荷载或地面堆积荷载和自重。车辆荷载与堆积荷载不叠加计算，两者中取其大者。

4.4.2 管道上的永久作用标准值应为作用在管道每延长米上的竖向土压力标准值，按下式计算：

Fsv.k=.Hs

式中：Fsv.k ——每延长米管道上管顶的竖向土压力标准值（KN/m）；

——回填土的重力密度，可采用18 KN/m3；

Hs——管顶至设计地面的覆土深度（m）；

4.4.3 作用在管道上的地面车辆荷载等级应按城市道路设计标准采用，其标准值可按下列公式计算，并取其最大值。覆土厚度（m））与动力系数μd按表4.4.3的数据采用。

1.单个轮压传递到管顶部的竖向压力标准值公式 (式4.4.3-1) 和地面车辆单个轮压的传递方向（图4.4.3-1）。

（式4.4.3-1）

图4.4.3-1地面车辆单个轮压的传递方向

2.两个以上单排轮压综合影响传递到管顶部的竖向压力标准值公式（式4.4.3-2）和地面车辆两个以上单排轮压综合影响的传递分布图（图4.4.3-2）。

（式4.4.3-2）

图4.4.3-2地面车辆两个以上单排轮压综合影响的传递分布

式中：qvk——地面车辆荷载传至管顶单位面积上的竖向压力标准值（KN/m2）；

μd——车辆荷载的动力系数，可按表4.4.3采用；当车辆荷载采用“城— A”、 “城—B”级时，可取μd=1.0

Qvk ——车辆的单个轮压标准值（KN）；

a ——1个车轮着地长度（m）；

Hs——管顶至设计地面的覆土深度（m）；

b ——1个车辆着地宽度（m）；

N——轮压数量；

dbj——沿车轮着地分布宽度方向，相邻两个轮压间的净距（m）。

表4.4.3  覆土厚度与动力系数μd

| 覆土厚度（m） | ≤0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | ≥0.70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力系数μd | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.05 | 1.00 |

3 多排轮压综合影响传递到管顶的竖向压力标准值公式（式4.4.3-3）。

(式4.4.3-3)

式中：    Hs——管顶至设计地面的覆土深度（m）

ma——沿车轮着地分布宽度方向的车轮排数

mb——沿车轮着地分布长度方向的车轮排数

daj——沿车轮着地分布长度方向，相邻两个轮压间的净距（m）

4.4.4 地面堆积荷载标准值可按10KN/m2计算，其准永久值系数ψq可取0.5 。

4.4.5 人行道人群荷载标准值可按4KN/m2计算，其准永久值系数Ψq可取0.3。

## 4.5 钢带管管道正常使用极限状态计算

4.5.1 管道环截面的变形验算应按荷载准永久组合计算。

4.5.2 钢带管排水管道在外荷压力作用下，其竖向直径的变形量按式4.5.2计算：

（式4.5.2）

式中：

——管道在荷载准永久组合作用下的最大竖向变形量（mm）；

DL——变形滞后效应系数，取1.0～1.5；

ψq——可变荷载准永久值系数，取ψq=1.0；

Do——管道的计算直径（m）;

Sp——管材环刚度（KN/m2）;

Ed——管侧土的综合变形模量（KN/m2），由试验确定。无试验资料时，按附录D采用。

Kd——管道变形系数，管道基础中心角2α按表4.5.2对应采用；

表4.5.2  土弧基础中心角2α与变形系数Kd

| 土弧基础中心角2α | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变形系数Kd | 0.110 | 0.108 | 0.103 | 0.096 | 0.089 | 0.085 | 0.083 |

4.5.3. 钢带管排水管道在外荷压力作用下，其直径的变形率应小于管道直径允许变形率5%，施工回填中初始变形率应不大于3%。

管道直径变形率可按下列公式（式4.5.3-1、式4.5.3-2）计算：

（式4.5.3-1）

ε≤[ε]                       （式4.5.3-2）

式中：ε——管道直径变形率（%）。

ΔD——管道在组合荷载作用下管径的竖向直径变形量（mm）

D0——管材的计算直径（管壁截面中心轴的直径）（mm）

[ε]——管道允许变形率（%），取5%。

ε0——管材的弹性直径变形率（%），由压扁试验决定

K——安全系数，一般可取1.5。

## 4.6 钢带管管道承载能力计算

4.6.1 钢带管管道结构按承载能力极限状态进行强度计算时，应采用作用效应的基本组合。结构上的各项作用均应采用作用设计值。作用设计值，应为作用代表值与作用分项系数的乘积。

4.6.2 钢带管排水管道在外荷压力作用下，其环向弯曲拉应力应小于管材允许弯曲抗拉强度值ft（式4.6.2）。

σ≤ft               （式4.6.2）

式中：σ——外荷压力作用下管壁环向弯曲拉应力（KN/m2）；

——管道重要性系数，污水管及雨污合流管取1.0，雨水管取0.9；

ft——管材允许弯曲抗拉强度值（KN/m2）。

4.6.3 对采用焊接、熔接的钢带管管道，除应计算组合作用下的环向应力，还应计算管壁的纵向应力，其环向与纵向组合折算应力可按式4.6.3计算：

（式4.6.3）

式中：　    	——管壁i截面处的折算应力（MPa）

——管壁i截面处由组合作用产生的环向应力（MPa）

——管壁i截面处由组合作用产生的纵向应力（MPa）

## 4.7 钢带管管道的稳定计算

4.7.1 管道环截面压屈失稳计算

1.管道环截面压屈失稳计算时，应根据各项作用的不利组合，计算管壁截面的环向稳定性。计算时各项作用均应取标准值，并应满足环向稳定性抗力系数Ks不低于2.0的要求。

2. 钢带管排水管道在外荷压力作用下，管壁截面的环向稳定性计算应符合式4.7.1-1的要求：

（式4.7.1-1）

式中：——管壁失稳的临界压力标准值（KN/m2）；

——管顶在各项作用下的竖向压力标准值（KN/m2）；

Ks  ——管道的环向稳定性抗力系数, Ks不低于2.0，RPM管Ks取2.5，钢带增强HDPE管Ks取2.0。

3.管顶在各项作用下的竖向压力标准值可按式4.7.1-2计算：

Fvk= Hs+qvk              （式4.7.1-2）

式中：——回填土重力密度，可取18KN/m3；

Hs——管顶至设计地面的覆土深度（m）；

qvk——地面车载或堆载传递到管道上的竖向压力标准值（	KN/m2）。

4.管壁失稳的临界压力可按式4.7.1-3计算：

（式4.7.1-3）

式中：SP  ——管材环刚度（KN/m2）；

Ed  ——管侧土综合变形模量（KN/m2），计算见附录D；

——管材泊松比，取0.4。

4.7.2 钢带管管道抗浮稳定计算

1.对埋设在地表水或地下水以下的管道，应根据设计条件计算管道结构的抗浮稳定，计算时各项作用均应取标准值。

2.钢带管排水管道的抗浮稳定计算应符合式4.7.2的要求：

（式4.7.2-1）

其中：                      （式4.7.2-2）

（式4.7.2-3）

式中：  ∑FGk——各项抗浮永久作用标准值之和(KN/m2)；

——浮托力标准值(KN/m2)；

Kf ——管道的抗浮稳定性抗力系数，取1.1;

——地下水位以上回填土的重力密度，可取18KN/m3；

——地下水位以下回填土的有效密度，可取8KN/m3；

——水的重力密度，可取10KN/m3；

——地下水位以上覆土厚度(m)；

——管顶至地下水位标高的土层厚（m）；

z——管底至地下水位标高的厚度（m）。

## 4.8地基处理

4.8.1钢带管排水管道应敷设于天然地基上，地基承载能力特征值不应小于60KPa。

4.8.2 钢带管排水管道敷设当遇不良地质情况，应先按地基处理规范对地基进行处理后再进行管道敷设。

4.8.3 在地下水位较高、流动性较大的场地内敷设钢带管排水管道，当遇管道周围土体可能发生细颗粒土流失的情况时，应沿沟槽底部和两侧边坡上铺设土工布加以保护，且土工布密度不宜小于25.g/m2。

在同一敷设区段内，当遇地基刚度相差较大时，应采用换填垫层或其它有效措施减少钢带管排水管道的差异沉降，垫层厚度应视场地条件确定，但不应小于0.3m。

## 4.9回填设计

4.9.1 钢带管排水管道基础应采用中粗砂或细碎石土孤基础。管底以下部分土孤基础的尺寸按下式计算确定，且不宜大于0.3m.。

hd≥0.1(1+DN)

式中：hd——管底以下部分人工土孤基础的厚度（m）；

DN——管道的公称直径(m)。

4.9.2 钢带管排水管道胸腔中心处的沟槽设计宽度，需根据管材的环刚度、围岩土质、相邻管道情况、回填土的种类及施工条件综合考虑，并参照《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332-2002的附录A回填土的压实度制定。

5 管道施工和敷设

## 5.1.一般规定

5.1.1管道敷设前，施工单位应编制施工组织设计。

5.1.2管道应敷设在原状土地基或经开槽后处理回填密实的地基上。当管道在车行到下面时，管顶覆土不宜小于0.7m.

5.1.3施工时，管顶的最大允许覆土，应按设计规定对管材环刚度、沟槽及其两侧原状土的情况进行核对，当发现与设计要求不符时，可要求改变设计或采取相应的保证管道承载能力的技术措施。

5.1.4当钢带管穿越铁路时，应设置钢筋混泥土、钢、铸、铁等材料制作的保护套管，套管内径应大于钢带管外径300mm。对埋设在铁路下的管道，套管设计应按有关铁路等的规定执行。钢带管不得在建筑物和各类构筑物的基础下面穿越。

5.1.5在地下水位高于开挖沟槽槽底高程的地区，地下水位应降至槽底最低点以下。管道在敷设、回填的全部过程中，槽底不得积水或受冻。必须在工程不受地下水影响，基础达到强度和管道达到抗浮要求时方可停止降低地下水。

5.1.6当钢带管作为管道交叉倒虹管使用时，其工作压力除应符合管材的产品标准外，还应小于0.05MPa。钢带管排水管不宜用于穿越河道的倒虹管。

5.1.7管道应直线敷设。当遇到特殊情况需利用柔性接口转角或利用管材柔性进行折线或弧形敷设时，其偏转角度和弯曲弧度应符合生产厂规定的允许值。

5.1.8管道的施工测量、降水、开槽、沟槽支撑和管道交叉处理、管道合槽施工等的技术要求，应按现行国家标准《给水排水管道施工及验收规范》GB 50268-2008和本地区排水管道技术规程的有关规定执行。

## 5.2 沟槽开挖

5.2.1 沟槽开挖方式和断面型式应根据现场地形、周边环境、土质情况、地下水位高低及管道埋置深度等条件确定。沟槽的断面型式可参照下列条件选择：

1.开挖深度小于1.5m，施工周期较短，土质较好且无地下水影响的沟槽可不设支护，直槽明挖；

2.在地形空旷，不受地面建筑物影响，土质较好，地下水埋藏较深，开挖深度不大于3.0m的沟槽，可不设支护，采用梯形槽明挖；

3.当开挖深度大于3.0m时，宜采用混合型断面分层开挖，即采用上层梯形断面、下层直槽断面开挖，层间留宽1.0m左右马道。直槽开挖是否需设支撑，视土质情况而定。每层开挖深度，人工开挖不宜超过3.0m，机械开挖根据机械性能而定。梯形断面边坡坡度应符合表5.2.3的规定；

4.施工场地狭窄，地下管线密集，土质松软且地下水位较高的地段，应采用加支护的直槽开挖，并辅以降水措施。

5.2.2 槽底宽度应根据管径、管道两侧回填材料、夯实方法、沟槽支护及排水方式等条件确定。当设计无要求时可按下试计算。

B=D1+2(b1+b2)

式中： B——管道沟槽底部开挖宽度（mm）；

D1——管道处径（mm）；

b1——管道一侧工作面宽度（mm）可按表5.2.2选取，当沟槽底需设排水沟时，b1可按排水沟要求相应增加；

b2——管道一侧支撑厚度（mm）可取150mm-200mm。

表5.2.2  槽底最小宽度

| 管径DN（mm） | 管道一侧工作面宽度 |
| --- | --- |
| DN≤500 | 300 |
| 500＜DN≤1000 | 400 |
| 1000＜DN≤1500 | 500 |
| 1500＜DN≤3000 | 700 |

注：当沟槽深度超过4m时，沟槽宽度应增加200mm。

5.2.3 梯形断面开挖边坡坡度可根据不同土质状况和施工环境，参照表5.2.3的规定。

表5.2.3  梯形槽开挖边坡

| 土 类 | 边坡坡度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 坡顶无荷载 | 坡顶有静载 | 坡顶有动载 |
| 中密砂土 | 1:1.00 | 1:1.25 | 1:1.50 |
| 粉质粘土、淤泥质粘土 | 1:0.75 | 1:1.00 | 1:1.25 |
| 粘 土 | 1:0.33 | 1:0.50 | 1:0.75 |

5.2.4 雨水管道与污水管道在如图5.2.4条件下同槽施工时，应符合下列规定：

图5.2.4  雨水管道与污水管道同槽开挖示意图

1.两管中心距B ≥（Dy+Dw）/2+1.0+h

式中：B——雨水管与污水管的中心距（m）；

Dy——雨水管外径（m）；

Dw——污水管外径（m）；

1.0——富余值（m）；

h——雨、污管底高差（m）。

2.雨水管与污水管的管底高差h应小于1.0m。

3.最大深度H不大于4.0m的沟槽，槽底开挖宽度不得大于4.5m；最大深度H大于4.5m的沟槽，应采取支撑加固措施；

4.当h＞1.0m时，宜采用“先深后浅、先挖后填”的施工方法。深管沟槽土方回填验收合格后,方可进行浅管的施工。

## 5.3 钢带管管道基础

5.3.1钢带管管道基础中的接口、连接等部位的凹槽，宜在铺设管道时随铺随挖，凹槽长度L按管径大小采用，宜为40～60cm，凹槽深度h宜为5～10cm，凹槽的宽度B宜为管径的1.1倍。接口施工完成后，凹槽应随即用中粗砂回填，回填应达到设计要求的密实度。

5.3.2 钢带管管道地基处理应符合下列规定：

1.对一般土质，应在管底以下原状土地基上铺垫150mm中粗砂基础层。

2.对软土地基，当地基承载能力小于设计要求或由于施工降水、超挖等原因，地基原状土被扰动而影响地基承载能力时，应按设计要求对地基进行加固处理，在达到规定的在基承载能力后，再铺垫150mm中粗砂基础层。

3.当沟槽底为岩石或坚硬物体时，铺垫中粗砂基础层的厚度不应小于150mm

## 5.4 钢带管管道安装

5.4.1钢带管管道的主要安装方法有四种形式：电热熔丝承插连接、电熔带与挤出焊机相结合连接、热收缩套（带）连接、卡箍（哈夫套）连接和或密封圈连接等形式，可根据各种不同工程的需要加以选用，应按管材生产厂提供的焊接工艺及操作要求进行。

【条文说明】

在四种安装方式中，电热熔丝承插连接安全更高、安装简便、零渗漏，无后顾之忧。

电热熔丝承插连接可参考如下步骤：

1)若管材需要切割，可用往复锯切割（必须使用管道生产公司指定的专用焊机，切割好的断面应采用挤出焊机进行封口，以免钢带外露腐蚀），但断面应垂直平整，不应有损坏。

2）将钢带管专用电熔焊接机，连接电源待用。检查电源线及插座与焊机的功率是否相匹配。

3）管材在运输过程中，出现承口、插口发生形变时，施工前应进行校圆（校圆用专用的承口校圆装置及插口撑圆装置）。

4）将管道承口与插口相对（插口方向应顺水流方向），分别将手拉葫芦固定于待接的管道上。

5）管道的承口与插口需用棉布擦试干净，不应有泥沙、灰尘、水等。如有油污需用汽油擦试，两端口清洁完闭后，并在插口标记好插入深度。

6）将管道放置于地基上，对齐管道，管道连接处的地基上要挖有适合连接操作的操作坑（管底深度一般为20CM）。并使管道保持在同一轴线上，然后用两套手拉葫芦将管道拉入到标记为止（一套容易使管材发生形变，无法将管材平直拉入）。

7）将待用的专用电熔焊接机的正负极分别夹在承口的电阻丝上，开始加热，加热至参数设定温度。在加热过程中可能有一定的连续稳定升压过程，但不得有升降突变。并且升压的数据不应大于给定的参数。以免造成质量安全事故。

8）电热熔参数具体如下：

表1电熔焊机熔接参数及辅助工具参数

| 管材型号 | 环境温度（10-20） |  | 环境温度（20-30） |  | 手拉葫芦（拉力T） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压（V） | 加热时间（min） | 电压（V） | 加热时间（min） |  |
| 300 | 12-15 | 12-17 | 12-15 | 10-14 | 1 |
| 400 | 13-17 | 15-20 | 13-17 | 12-15 | 1 |
| 500 | 15-20 | 17-22 | 15-20 | 13-18 | 1 |
| 600 | 18-22 | 20-25 | 18-22 | 15-20 | 1 |
| 700 | 20-25 | 23-28 | 20-25 | 18-23 | 1 |
| 800 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 20-25 | 1 |
| 900 | 28-33 | 27-32 | 28-33 | 22-28 | 1 |
| 1000 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 26-32 | 1 |
| 1200 | 35-40 | 33-38 | 35-40 | 28-35 | 2 |
| 1400 | 38-45 | 35-40 | 38-45 | 33-40 | 2 |
| 1500 | 45-50 | 50-65 | 45-45 | 50-60 | 2 |
| 1600 |  |  |  |  |  |
| 1800 |  |  |  |  |  |
| 2000 | 50-55 | 60-70 | 50-55 | 55-65 | 2 |
| 注： 1.环境温度在0-10度加热时间适当延长20-40%，高于30-40度适当减少10-30%。而每种规格与电压数据不变。环境温度低于零度，严禁焊接管材。如坚持要施工作业，需有环境温度保护措施。 2．焊机通电熔接过程中，电流的变化与电压的变化成正比，因此熔接过程中电流的变化范围较大，对其熔接效果并不影响。 3．现场电源线与设备配比要相符。 4.DN2000-DN2600的参数请咨询本公司 |  |  |  |  |  |

9）焊接完毕后，进行自然冷却（一般为30min初冷，完全冷却需2小时），冷却过程中不得移动手拉葫芦，并保证接头不受外力作用。如为了保证施工进度。可以四套手拉葫芦接替使用。管材形成初冷至30分钟。并在不移动正在冷却的管材基础之上。方可进行下一个接口焊接。

焊接过程中应注意如下事项：

1).焊接两管材承口、插口不得有油污、水、泥沙等不干净物质。

2).焊接、冷却过程中不得移动、转动或施加外力作用在管道上。

3).根据现场环境的温度及工作电压变化。在焊接时可适当补偿焊接时间（一般为焊接时间的10%-40%）。

4).根据电熔焊机的要求输入匹配的电源，在电源距离电熔焊机越远，则要求电源线线径越大，以免出现欠压影响焊接质量。

5).管材填埋必须在冻土层以下，管沟在安装及焊接时不能有水浸泡管道。

6).气温较低时，焊接电熔管件必须做好保温工作。

7).昼夜温差较大的环境下工作，必须采用扶正器及其它工具固定电熔管件两边的管材，以免受热胀冷缩影响焊接质量。

8).应严格的按照安装规范施工。不应为了安装进度马虎施工，造成施工质量安全事故。

图1 电热熔丝承插连接安装设备及工具

图2 管材承插口遇特殊情况的辅助工具

热熔挤出焊接与电熔带相结合连接（见图3）是通过专用热风挤出焊接工具及挤出焊条将相邻管端加热，使其聚乙烯材料熔融成整体的连接方法，属刚性连接。

图3热熔挤出焊接与电熔带相结合连接

热熔挤出焊接是采用专用热风挤出焊接工具，先将管材被连接两端加热，焊枪挤出熔融的聚乙烯料，把连接缝两端的聚乙烯材料熔融接成一体的连接方法。挤出焊接是利用分子热运动的基本原理，通过挤出焊枪将PE焊条加热（使焊条从固态变成了粘流体）并挤出。同时焊枪上配置的热风枪加热被焊PE管的待焊面，经外力作用，接缝两端的PE材料相互粘合，使彼此间得到了很好的扩散和相互缠绕，将管材连接为一体，从而达到焊接的效果。热熔挤出焊接的施工要点如下：

1）在焊接前先检查待焊接管材两端面是否切割平整（如端口不平整，应进行修）。将待焊面控制在管材波谷居中位置，两被焊管材调正到同一轴线（让管材断开部位尽可能对齐）；接口处需留1-3mm间隙，以便于焊接（但最大缝隙一般不超过5mm）。若达不到要求，则要用工具对接口进行局部修切。修切工作可以从管外或管内（φ800以上的管道）进行。焊接区域必须保证清洁干燥。不得有尘土和其他杂质存在；并对焊接区域内、外表面进行打磨处理，除掉氧化表层。

2）焊接所用的焊条一般应由管材生产厂配套提供，要求与生产管材所用的聚乙烯材料相同或与管材管材相融好的材质焊条，要求断面为圆形、该焊条粗细一致并符合所选用焊枪焊接性能的要求。此焊条还必须要求洁净、干燥、无任何污渍。

3）必须强调要使用带热风装置的良好挤出焊机。焊接时热风装置必须将焊管材接缝端的聚乙烯能够与管材融为一体。所有焊接断面必须饱满，不能有漏焊和断口。

4）对管径大于800mm的管材，一般应进行内外双面焊接

5）根据环境条件设定熔料和热风温度；对熔料保持一定的焊接压力；有相应缓慢的冷却时间。

电熔带连接（见下图4）是通过对镶嵌在聚乙烯带内表面的电热丝加热，使钢带增强聚乙烯螺旋波纹管的波谷间用聚乙烯带熔融成为整体的连接方法，属刚性连接。

图4电熔带连接

电热熔带焊接结构是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带紧贴在两被连接的外表面（复盖连两厘米以上），再用耐热带紧固；同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后，再用电热熔焊机给电阻丝供电，电阻丝发热熔融膨胀形成压力，界面两边的聚乙烯互相扩散，关闭电源，待充分冷却固化后形成可靠连接。

电热熔带连接时，必须严格按照电热熔带要求的技术指标和设备规定的操作程序进行。采用的电热熔带必须由生产厂配套供应。

B2. 电热熔带焊接施工的要点

电热熔带连接时，必须严格按照电热熔带要求的技术指标和设备规定的操作程序进行。采用的电热熔带必须由生产厂配套供应其步骤如下：

1）检查管道和电热熔带是否有损伤。

2）对齐管道和清除杂物。

3）通过水平杆或沙袋将要连接的管道放在离地面20-30cm处。地基上挖有操作坑的可将管道直接放置在地基上。操作坑宽为电热熔带宽2倍，深为管底下30cm。并水平对齐。

4）用洁净的布彻底将管道的外表面和电热熔带的内壁上的杂物清除掉（包括水气），油类污物可用对PE材料焊接有帮助的溶剂擦拭。

5）用电热带将已水平对齐的管道的要连接的部分紧紧圈住。外面 再用耐热带紧固。

6）将焊机的输出线端与电热熔带的连接头相连接。

7）焊接在电熔焊机上设定好时间和档位，根据操作规程进行焊接。焊接结束要充分冷却后才能移动管材。在冷却期间，可以进行下一个焊接。

.热收缩套（带）连接是通过对用交联材料制成的热收缩套（带）进行火焰加热，使热收缩套（带）内表面的热熔胶与管材外表面粘接成一体，热收缩套（带）冷却固化形成恒定的包紧力的管道连接方法，属刚性连接。热缩套（带）的施工环境温度一般应为-20~60℃，若环境温度低于0℃，应对采取保温措施； 连接时必须按照热收缩套（带）的工艺要求进行操作其操作步骤（从一端向另一端逐渐加热）如下：
    1）检查两待连接管的对接端面是否平整，要求两端面合拢后的局部间隙小于3mm，如达不到要求需要进行现场修整，直到达到要求为止。
    2）架空两待接管端部，使其离地面或沟壁有一定距离（以加热工具在圆周方向操作方便为宜）。
    3）将热缩套穿套在两待连接管的一端上，拉到距连接端面大于500mm的位置（此时热缩套内壁的防护纸层不能被破坏，必须完整，才能防止污物、灰尘和水等浸入热缩套内壁）。
    4）打磨将两待接管距对接端面120mm长的圆柱表面层打磨粗糙、波峰和波谷糟都要用钢丝刷磨粗糙，最少要打磨叁个半波节长，钢丝刷的外形应与波纹管外形一致（每一个规格配一种钢丝刷）。
    5）用清洁的砂布，将打磨后的管端部分擦干净。
    6）将两对接管端面对齐并固定，不能有错位。
    7）用与被连接管相熔的PE焊条，用小喷嘴的小束红色火焰或小热风束加热接缝处和焊条，在圆周上均匀焊接四处以上（焊缝长一些为好），以将两管连接处固定。
    8）用红色火焰预热两管端（距对接端面三个波距）的圆周面，使表面温度达到40℃-50℃（预热温度应比热熔胶的软化点温度低15℃以上），可使用表面温度计进行监控。
    9）在连接处缠绕并同时烘烤加强纤维热收缩套，要求至少绕过圆周一周以上并搭接牢固。
    10）预热待接管两端到打磨线以内，使表面温度达到40℃-50℃。
    11）小心移动热缩套到一端打磨面内，移动的位置大约是：从起始加热处距对接端面的距离大约为热缩套长度的1/3左右（根据什算加实际经验最后定各规格的长度），并去掉热缩套内防护纸层（注意不要将纸屑等污物粘在已预热的波纹管面和热缩套内壁上）。用防粘材料做的楔形隔支撑热缩套的另一端，使热缩套与波纹管同心，以保证热收缩套与波纹管之间周向间隙均匀，利于提高热缩套的收缩均匀性和表面平整性。
    12）烘烤：首先应用红色火焰（或用专用环形烘烤器）从一端开始，沿热缩套圆周方向均匀移动（严禁火焰沿长轴方向移动或在一处停留），待一端的一周收缩好后，再逐渐延伸加热（注意同样要一周一周地均匀加热，而不能沿轴线直线移动加热，否则会造成表面起皱或开裂）。在烘烤过程中，还应及时用光洁的滚筒（与波谷形状尺寸相合的筒或棒）或戴防热手套对已收缩部位轻轻加压，使其紧贴波形并除去残余空气（注意不要烤伤波纹管）当加热收缩到距端面5cm处时，可将火焰转向加热收缩套内壁的热熔胶，然后再转向外壁。待热收缩套完成后，再用微火全面均匀加热（使热熔胶充分熔化）至端部有热熔胶溢出。掌握好火焰加热温度既不能过高把PE管外壁烧损，热收缩套的端部开裂，又不能温度太低会造成热熔胶未充分熔化不能粘牢、达到不到剥离强度的要求。

卡箍（哈夫套）连接通过相邻管端用螺栓紧固两半外套筒，使套筒和管外壁间的橡胶密封圈压密的连接方式，属刚性连接。采用卡箍（哈夫套）连接时,由于管外壁呈螺旋波纹状,因此必须在待连接管材端的波谷内加填遇水膨胀橡胶塞。哈夫套应有防腐能力和限位装置，保证哈夫套长期性能且不能在管材外壁有位移或滑动。

5.4.2 钢带管管道敷设后，受意外因素发生局部损坏，当损坏部位的长或宽不超过管周长的1/12时，可采取修补措施。

5.4.3钢带管管道修补方法应符合以下规定：

1.管道的外壁发生局部或较小部位裂缝或孔洞在0.02m以内时，可先将管内水排除，用棉纱将损坏部位清理干净，然后用环已酮刷基面后，涂刷耐水性能好的塑料粘合剂；并从未使用的管道相应部位取下相似形状大小的板材，进行粘接，用土工布包缠固定，固化24小时后即可复土。

2.管道的外壁损坏部位呈现管壁破碎或长0.1m以内孔洞时用刮刀将破碎的管壁或孔洞完全剔除，剔除部位周围0.05m以内用环已酮清理干净，刷耐水性能好的塑料粘合剂；再从相同管材相应部位取下相当损坏面积2倍的弧形板，内壁涂粘合剂扣贴在损坏部位，用铅丝包扎固定。如果管外壁有肋，将损坏部位周围0.05m以内的肋去除，刮平不带肋迹，采取上述相同方法补救。

## 5.5 钢带管管道与检查井连接

5.5.1 钢带管管道与混凝土或砖砌检查井连接时，宜采用刚性连接。

5.5.2当管道已敷设到位，在砌筑砖砌检查井井壁时，宜采用现浇混凝土包封插入井壁的管端。混凝土包封的厚度不宜小于l00mm，强度等级不得低于C20。

5.5.3当管道未敷设，在砌筑检查井时，应在井壁上按管道轴线标高和管径开预留洞口。预留洞口内径不宜小于管材外径加l00mm。连接时用水泥砂浆填实插入管端与洞口之间缝隙。水泥砂浆的配合比不得低于1:2，且砂浆内宜掺入微膨胀剂。砖砌井壁上的预留洞口应沿圆周砌筑砖拱圈。

5.5.4对现浇混凝土包封连接，宜采用自膨胀橡胶密封圈，可在浇筑混凝土前，将橡胶圈套在插入井壁管端的中间部位。

5.5.5在检查井井壁与插入管端的连接处，浇筑混凝土或填实泥砂浆时管端圆截面不得出现扭曲变形。当管径较大时，施工时可在管端内部设置临时支撑。钢带管管在下游出口端不宜将承口部分插入与井壁连接。

5.5.6管道与检查井连接完毕后，必须在管端连接部位的内外井壁做防水层，并符合检查井整体抗渗漏的要求。

5.5.7检查井与上下游管道连接段的管底超挖(挖空)部分，在管道连接完成后必须立即用砂石回填，并按设计土弧基础支承角根据本手册的规定回填密实。

5.5.8 钢带管管道与检查井连接还应符合下列要求：

1.管径大于600mm时，应采用带止水环的钢带管短管施工，即将带止水环的钢带管短管预埋在检查井中，与检查井砌筑同时进行。施工前应将管外壁清理干净,在止水环表面及管外壁均匀涂刷一层高粘度（60℃粘度不小于20×103Pa.S）沥青，管外壁涂刷沥青的宽度不得小于240mm，厚度不小于5mm。（见图5.5.8-1）

图5.5.8-1

2.管径不大于600mm时，可采用中介层法施工，即在管外壁均匀涂刷一层粘接剂,撒一层干粗砂,固化后在管材与墙体间采用加膨胀剂的水泥砂浆嵌固（见图5.5.8-2）。

图5.5.8-2

中介层的做法：先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干净，然后均匀地涂一层塑料粘合剂，紧接着在上面撒一层干燥的粗砂，固化10－20分钟，即成表面粗糙的中介层。中介层的长度与检查井厚度相同。也可采用柔性连接，直接在插入井壁的管段上安装橡胶圈。

3.当管顶覆土厚度大于3.0m，管径大于800mm时，可采用混凝土外包管法施工，即在短管上加套遇水膨胀橡胶圈，外包C20混凝土圈（现浇、预制均可）。混凝土圈厚度不得小于10cm，宽度不小于检查井井壁的厚度（见图5.5.8-3）。

图5.5.8-3

4.软土地基或低洼、沼泽、地下水位高的地段、不均匀地层的柔性连接的钢带管管道与检查井的连接方式如图5.5.8-4、图5.5.8-5所示。连接处采用短管过渡，过渡段由不少于2节短管柔性连接而成，每节短管长600～800mm。过渡段总长1500～2000mm。柔性连接宜采用承插式橡胶密封圈接口。过渡段与检查井采用刚性连接。

图5.5.8-4                              图5.5.8-5

## 5.6回填

5.6.1 钢带管管道敷设完毕，回填时，应符合下列规定：

1.管道隐蔽工程验收合格后应立即回填至管顶以上一倍管径高度。

2.沟槽回填从管底砂垫层基础及支承角部位至管顶以上0.5m范围内，必须采用人工回填，用木、铁夯或小型机具夯实。严禁采用机械推土回填，重型机械压实。

3.车行道下管顶覆土厚度小于0.8m的管道，应按设计要求进行管道加固处理。

4.管顶0.5m以上部位的回填，可用机械从管道轴线两侧同时回填，夯实或碾压。

5.沟槽回填前应排除槽内的积水。不得回填淤泥、有机质土及粒径大于25mm的土块。在管周50cm范围内，回填土中严禁含有石块、砖及其它带有棱角的坚硬杂物。

6.回填时应分层对称进行，每层回填高度不大于0.2m，以确保管道及检查井不产生位移。

5.6.2  回填材料及回填土的压实度应符合下列规定：

1.从管底到管顶以上0.5m范围内的沟槽回填材料，可采用碎石屑、粒径小于40mm的沙砾、中粗黄砂、粉煤灰或开挖出来的易于夯实的良质土。

2.设计管基支承角2α范围内必须用中粗砂填充密实。

3.管道位于车行道下，铺设后即修筑路面或管道位于软土地层以及低洼、沼泽、地下水位高的地区时，沟槽回填应先用中粗砂将管底腋角部位填充密实后，再用中粗砂或石屑分层回填至管顶以上0.5m，在往上可回填良质土。

4.回填土的压实度详见表5.6.2及符录A2。管顶0.5m以上若修建道路则按道路规范要求执行。

表5.6.2沟槽回填土压实度要求

| 槽内部分 |  |  | 最佳压实度% | 回填土质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超挖部分 |  |  | ≥95 | 砂石料或最大粒径小于40mm |
| 管道基础 | 管底以下 |  | ≥90 | 中砂、粗砂、软土地基按6.3.1规定 |
|  | 管底腋角2α范围 |  | ≥95 | 中砂、粗砂 |
| 管两侧 |  |  | ≥95 | 中砂、粗砂、碎石屑、最大粒径小于40mm的沙砾或符合要求的原状土 |
| 管顶以上0.5m |  | 管顶两侧 | ≥90 |  |
|  |  | 管顶部位 | ≥80 |  |
| 管顶以上0.5m-1.0m |  |  | 按地面或道路要求但不得＜90 | 原土回填 |

5.6.3回填顺序应符合下列规定：

1.支承角范围回填中粗砂前，应在管顶压砂袋稳管，稳管砂袋数量多少视管径大小及采用何种夯实工具而定；

2.管道两侧沟槽应同时均匀回填，管道两侧填土的高差不应大于20cm；

3.施工回填中，支承角范围宜为180°；

4.检查井及构筑物周围不小于50cm范围内，宜采用砂砾料及石灰土回填，回填夯实应沿检查井四周对称进行。

5.6.4沟槽回填土方时，土的含水量指标应控制在最佳含水量附近。沟槽回填中粗砂可采用灌水法使之密实，灌水密实施工应在震实中粗砂过程中不间断地抽水。

5.6.5沟槽土方回填应分层进行。每层填土的虚铺厚度，应根据夯实机具性能及压实度要求，经试验确定。沟槽回填土方的虚铺厚度及夯实机具适用范围可执行表5.6.5的规定。

表5.6.5 回填土（砂）每层虚铺厚度（mm）

| 压 实 工 具 | 虚 铺 厚 度 | 适 用 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 木夯、铁夯 | ≤200 | 管顶上0.5m以内 |
| 平板振动器、蛙式夯、火力夯 | 200～250 | 砂垫层、胸腔两侧 |
| 平面压路机 | 250～300 | 管顶0.5m以上 |
| 振动压路机 | ≤400 | 管顶0.8m以上 |

5.6.6在软土地基、沉降不均匀槽基、地下水位高的管段，回填可采用土工布加固处理。具体处理措施应遵守设计和现行国家标准的规定

5.6.7采取了支护措施的沟槽在回填过程中，应在保证管道安全、沟槽边坡安全和填筑施工安全的条件下，一边填筑一边拆除支护，拆除支护后的空隙及桩孔应及时用砂回填。

6 变形控制和检测

6.0.1 钢带管管材应通过管区回填材料的选择、填筑和压实等控制手段，使管-土共同作用得以充分发挥，以减少埋地钢带管管道的变形量。

6.0.2 要充分利用管道胸腔部分回填压实过程中出现的管道竖向反向变形，来抵消一部分由于管道上部静荷载和活荷载作用引起的管道竖向变形，使管道周围回填土具有较大的密实度和对管道的支承反力。

6.0.3 管道安装覆土到设计标高后即应对管道变形进行检测。

6.0.4 管道变形可采用以下方法检测：

1 人不能进入管内的钢带管管可采用圆度板管内拖拉法进行检测；

2 人能进入管内的钢带管管可直接进入管内检测其实际变形值。

6.0.5 钢带管管道在外荷载作用下，管径竖向直径变形率应小于管材的允许直径变形率。管材的允许直径变形率不得大于5%。管材的直径变形率及允许直径变形率按下式计算：

ε=ΔD/D0×100% [ε]﹦ε0/K

式中：ΔD—管道在组合荷载作用下管径的竖向直径变形量（mm）

D0—管材的计算直径（管壁截面中心轴的直径）（mm）

[ε]—允许直径变形率

ε0—管材的弹性直径变形率（%），由压扁试验决定

K—安全系数，一般可取1.5。

7 质量检验

## 7.1 管道密闭性检验

7.1.1.管道敷设完毕且检验合格后，应进行管道密闭性检验。

7.1.2.管道密闭性检验可按沟槽回填条件进行，接头部位宜外露观察。

7.1.3.管道密闭性检验应按井距分隔，长度不宜大于1Km，带井试验。

7.1.4.管道密闭性检验应按闭水试验法，操作可按本手册规定进行。

7.1.5.管道密闭性检验时，经外观检查，不得有漏水现象。管道漏水量应满足以下计算

QS≤0.0046di

QS—每1Km管道长度24h的漏水量（m3）

di—管道内径（mm）

7.1.6实测渗水量按（7.1.6）式计算。

q = W／T ·L                             （7.1.6）

式中： q — 实测渗水量（L／h·m）；

W — 试验时注入的水量（L）；

T — 闭水试验观察时间（h）;

L — 试验段两堵头间的距离（m）。

7.1.7 将实测渗水量与允许渗水量进行比较，实测渗水量小于允许渗水量，闭水试验合格；反之为不合格。

7.1.8 管道闭水试验时的允许渗水量可按表7.1.8的规定选用。

表7.1.8管道闭水试验时的允许渗水量

| 管内径DI （mm） | 允许渗水量Q （L／h·m） | 管内径DI （mm） | 允许渗水量Q （L／h·m） | 管内径DI （mm） | 允许渗水量Q （L／h·m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 0.058 | 1400 | 0.268 | 2300 | 0.441 |
| 400 | 0.077 | 1500 | 0.288 | 2400 | 0.460 |
| 500 | 0.096 | 1600 | 0.307 | 2500 | 0.479 |
| 600 | 0.115 | 1700 | 0.326 | 2600 | 0.498 |
| 800 | 0.134 | 1800 | 0.345 | 2700 | 0.518 |
| 1000 | 0.153 | 1900 | 0.364 | 2800 | 0.537 |
| 1100 | 0.173 | 2000 | 0.383 | 2900 | 0.556 |
| 1200 | 0.192 | 2100 | 0.403 | 3000 | 0.575 |
| 1300 | 0.211 | 2200 | 0.422 |  |  |

## 7.2 管道变形检验

7.2.1.当回填土至设计高程后，在12h至24h内应测量管道竖向直径的初始变形量，并计算管道竖向直径初始变形率，其值不得超过管道直径允许变形率的2/3。

7.2.2.管道的变形量可采用圆形心舟或闭路电视等方法进行检测，测量偏差不得大于1mm。

7.2.3.当管道竖向直径初始变形率大于管道直径允许变形率的2/3，且管道本身尚未损坏时，可按下列程序进行纠正，知道符合要求为止。

1．挖出沟槽回填土至露出85%管道高度处，管顶以上0.5m范围内必须采用人工挖掘；

2．检查管道，当有损伤时，可进行修补或更换；

3．复测竖向管道直径的初始变形率。

## 7.3沟槽回填土密实度检验

7.3.1沟槽回填土的密实度符合第5.4.2条的规定。沟槽内本规程未规定的其他部位回填密实度可按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的规定执行。

7.3.2沟槽回填土的密实度可采用环刀法检验。

8 管道工程验收

8.0.1 管道工程竣工后必须进行竣工验收，合格后方可交付使用。

8.0.2管道工程的竣工验收必须在各个工序、部位和单位工程验收合格的基础上进行。

8.0.3竣工验收时，应核实竣工验收资料，进行必要的复验和外观检查。对管道的位置、高程、管材规格和整体外观等，应填写竣工验收记录。

8.0.4施工单位在管道工程完工后，应提交下列文件和资料：

1竣工图和设计变更文件；

2管材和管件的出厂合格证明和检验记录；

3工程施工记录、隐蔽工程验收记录和有关资料；

4管道的密闭性检验记录；

5管道变形检验记录；

6工程质量事故处理记录。

8.0.5验收隐蔽工程时应具备下列施工记录和中间验收记录：

1管道及其附属构筑物的地基和基础验收记录；

2管道穿越铁路、公路、河流等障碍的工程记录；

3沟槽回填土的材料使用记录；

4沟槽回填土密实度的检验记录。

8.0.6管道工程的验收应由建设主管单位组织施工、设计、监理和其他有关单位共同进行。验收合格后，建设单位应将有关设计、施工及验收的文件和资料立卷归档。

附录A-1钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管简图及剖面图

附录A-2钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管沟槽回填大样图

钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管沟槽回填大样图

- 附录B满流条件下钢带管管道的管径、坡度、流速、流量关系表（n＝0.01）

| 公称直径DN(mm) | 200 |  | 225 |  | 300 |  | 400 |  | 500 |  | 600 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管内径Di(mm) | 200 |  | 225 |  | 300 |  | 400 |  | 500 |  | 600 |  |
| 坡度 I(‰) | v ( m/s) | Q (m3/s) | v ( m/s) | Q (m3/s) | v ( m/s) | Q (m3/s) | v ( m/s) | Q (m3/s) | v ( m/s) | Q (m3/s) | v ( m/s) | Q (m3/s) |
| 0.1 | 0.1357 | 0.0043 | 0.1468 | 0.0058 | 0.1778 | 0.0126 | 0.2154 | 0.0271 | 0.25 | 0.0491 | 0.2823 | 0.0798 |
| 0.2 | 0.1919 | 0.006 | 0.2076 | 0.0083 | 0.2515 | 0.0178 | 0.3047 | 0.0383 | 0.3536 | 0.0694 | 0.3992 | 0.1128 |
| 0.3 | 0.2351 | 0.0074 | 0.2543 | 0.0101 | 0.308 | 0.0218 | 0.3732 | 0.0469 | 0.433 | 0.085 | 0.489 | 0.1382 |
| 0.4 | 0.2714 | 0.0085 | 0.2936 | 0.0117 | 0.3557 | 0.0251 | 0.4309 | 0.0541 | 0.5 | 0.0981 | 0.5646 | 0.1596 |
| 0.5 | 0.3035 | 0.0095 | 0.3283 | 0.013 | 0.3977 | 0.0281 | 0.4817 | 0.0605 | 0.559 | 0.1097 | 0.6313 | 0.1784 |
| 0.6 | 0.3324 | 0.0104 | 0.3596 | 0.0143 | 0.4356 | 0.0308 | 0.5277 | 0.0663 | 0.6124 | 0.1202 | 0.6915 | 0.1954 |
| 0.7 | 0.3591 | 0.0113 | 0.3884 | 0.0154 | 0.4705 | 0.0332 | 0.57 | 0.0716 | 0.6614 | 0.1298 | 0.7469 | 0.2111 |
| 0.8 | 0.3839 | 0.0121 | 0.4152 | 0.0165 | 0.503 | 0.0355 | 0.6094 | 0.0765 | 0.7071 | 0.1388 | 0.7985 | 0.2257 |
| 0.9 | 0.4072 | 0.0128 | 0.4404 | 0.0175 | 0.5335 | 0.0377 | 0.6463 | 0.0812 | 0.75 | 0.1472 | 0.8469 | 0.2393 |
| 1 | 0.4292 | 0.0135 | 0.4642 | 0.0184 | 0.5624 | 0.0397 | 0.6813 | 0.0856 | 0.7906 | 0.1551 | 0.8927 | 0.2523 |
| 1.1 | 0.4501 | 0.0141 | 0.4869 | 0.0193 | 0.5898 | 0.0417 | 0.7145 | 0.0897 | 0.8292 | 0.1627 | 0.9363 | 0.2646 |
| 1.2 | 0.4702 | 0.0148 | 0.5086 | 0.0202 | 0.6161 | 0.0435 | 0.7463 | 0.0937 | 0.866 | 0.17 | 0.978 | 0.2764 |
| 1.3 | 0.4893 | 0.0154 | 0.5293 | 0.021 | 0.6412 | 0.0453 | 0.7768 | 0.0976 | 0.9014 | 0.1769 | 1.0179 | 0.2877 |
| 1.4 | 0.5078 | 0.0159 | 0.5493 | 0.0218 | 0.6654 | 0.047 | 0.8061 | 0.1012 | 0.9354 | 0.1836 | 1.0563 | 0.2985 |
| 1.5 | 0.5256 | 0.0165 | 0.5686 | 0.0226 | 0.6888 | 0.0487 | 0.8344 | 0.1048 | 0.9682 | 0.19 | 1.0934 | 0.309 |
| 1.6 | 0.5429 | 0.017 | 0.5872 | 0.0233 | 0.7114 | 0.0503 | 0.8618 | 0.1082 | 1 | 0.1963 | 1.1292 | 0.3191 |
| 1.7 | 0.5596 | 0.0176 | 0.6053 | 0.0241 | 0.7333 | 0.0518 | 0.8883 | 0.1116 | 1.0308 | 0.2023 | 1.164 | 0.3289 |
| 1.8 | 0.5758 | 0.0181 | 0.6229 | 0.0248 | 0.7545 | 0.0533 | 0.914 | 0.1148 | 1.0607 | 0.2082 | 1.1977 | 0.3385 |
| 1.9 | 0.5916 | 0.0186 | 0.6399 | 0.0254 | 0.7752 | 0.0548 | 0.9391 | 0.118 | 1.0897 | 0.2139 | 1.2306 | 0.3478 |
| 2 | 0.607 | 0.0191 | 0.6565 | 0.0261 | 0.7953 | 0.0562 | 0.9635 | 0.121 | 1.118 | 0.2194 | 1.2625 | 0.3568 |
| 2.2 | 0.6366 | 0.02 | 0.6886 | 0.0274 | 0.8342 | 0.0589 | 1.0105 | 0.1269 | 1.1726 | 0.2301 | 1.3242 | 0.3742 |
| 2.4 | 0.6649 | 0.0209 | 0.7192 | 0.0286 | 0.8713 | 0.0616 | 1.0555 | 0.1326 | 1.2247 | 0.2404 | 1.383 | 0.3908 |
| 2.6 | 0.692 | 0.0217 | 0.7486 | 0.0297 | 0.9068 | 0.0641 | 1.0986 | 0.138 | 1.2748 | 0.2502 | 1.4395 | 0.4068 |
| 2.8 | 0.7182 | 0.0226 | 0.7768 | 0.0309 | 0.9411 | 0.0665 | 1.14 | 0.1432 | 1.3229 | 0.2596 | 1.4938 | 0.4222 |
| 3 | 0.7434 | 0.0233 | 0.8041 | 0.032 | 0.9741 | 0.0688 | 1.18 | 0.1482 | 1.3693 | 0.2687 | 1.5463 | 0.437 |
| 3.5 | 0.8029 | 0.0252 | 0.8685 | 0.0345 | 1.0521 | 0.0743 | 1.2746 | 0.1601 | 1.479 | 0.2903 | 1.6702 | 0.472 |
| 4 | 0.8584 | 0.027 | 0.9285 | 0.0369 | 1.1248 | 0.0795 | 1.3626 | 0.1711 | 1.5811 | 0.3103 | 1.7855 | 0.5046 |
| 4.5 | 0.9104 | 0.0286 | 0.9848 | 0.0391 | 1.193 | 0.0843 | 1.4452 | 0.1815 | 1.6771 | 0.3291 | 1.8938 | 0.5352 |
| 5 | 0.9597 | 0.0301 | 1.0381 | 0.0413 | 1.2576 | 0.0888 | 1.5234 | 0.1913 | 1.7678 | 0.3469 | 1.9962 | 0.5641 |

| 公称直径DN(mm) | 700 |  | 800 |  | 1000 |  | 1100 |  | 1200 |  | 1300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管内径Di(mm) | 700 |  | 800 |  | 1000 |  | 1100 |  | 1200 |  | 1300 |  |
| 坡度 I(‰) | v ( m/s) | Q (m3/s) | v ( m/s) | Q (m3/s) | v ( m/s) | Q (m3/s) | v ( m/s) | Q (m3/s) | v ( m/s) | Q (m3/s) | v ( m/s) | Q (m3/s) |
| 0.1 | 0.3129 | 0.1203 | 0.342 | 0.1718 | 0.3969 | 0.3115 | 0.4699 | 0.4463 | 0.4979 | 0.5629 | 0.5252 | 0.6968 |
| 0.2 | 0.4425 | 0.1702 | 0.4837 | 0.243 | 0.5612 | 0.4406 | 0.6645 | 0.6312 | 0.7042 | 0.796 | 0.7428 | 0.9854 |
| 0.3 | 0.5419 | 0.2084 | 0.5924 | 0.2976 | 0.6874 | 0.5396 | 0.8138 | 0.773 | 0.8624 | 0.9749 | 0.9097 | 1.2069 |
| 0.4 | 0.6257 | 0.2407 | 0.684 | 0.3436 | 0.7937 | 0.6231 | 0.9397 | 0.8926 | 0.9959 | 1.1257 | 1.0505 | 1.3936 |
| 0.5 | 0.6996 | 0.2691 | 0.7647 | 0.3842 | 0.8874 | 0.6966 | 1.0507 | 0.998 | 1.1134 | 1.2586 | 1.1744 | 1.5581 |
| 0.6 | 0.7664 | 0.2948 | 0.8377 | 0.4209 | 0.9721 | 0.7631 | 1.1509 | 1.0932 | 1.2197 | 1.3787 | 1.2865 | 1.7068 |
| 0.7 | 0.8278 | 0.3184 | 0.9048 | 0.4546 | 1.05 | 0.8242 | 1.2432 | 1.1808 | 1.3174 | 1.4892 | 1.3896 | 1.8435 |
| 0.8 | 0.8849 | 0.3404 | 0.9673 | 0.486 | 1.1225 | 0.8811 | 1.329 | 1.2623 | 1.4084 | 1.592 | 1.4856 | 1.9708 |
| 0.9 | 0.9386 | 0.361 | 1.026 | 0.5155 | 1.1906 | 0.9346 | 1.4096 | 1.3389 | 1.4938 | 1.6886 | 1.5757 | 2.0904 |
| 1 | 0.9894 | 0.3806 | 1.0815 | 0.5433 | 1.255 | 0.9851 | 1.4859 | 1.4113 | 1.5746 | 1.7799 | 1.6609 | 2.2034 |
| 1.1 | 1.0377 | 0.3991 | 1.1343 | 0.5699 | 1.3162 | 1.0332 | 1.5584 | 1.4802 | 1.6515 | 1.8668 | 1.742 | 2.311 |
| 1.2 | 1.0838 | 0.4169 | 1.1847 | 0.5952 | 1.3747 | 1.0792 | 1.6277 | 1.5461 | 1.7249 | 1.9498 | 1.8194 | 2.4138 |
| 1.3 | 1.1281 | 0.4339 | 1.2331 | 0.6195 | 1.4309 | 1.1232 | 1.6941 | 1.6092 | 1.7953 | 2.0294 | 1.8937 | 2.5123 |
| 1.4 | 1.1706 | 0.4503 | 1.2796 | 0.6429 | 1.4849 | 1.1656 | 1.7581 | 1.6699 | 1.8631 | 2.106 | 1.9652 | 2.6072 |
| 1.5 | 1.2117 | 0.4661 | 1.3245 | 0.6654 | 1.537 | 1.2065 | 1.8198 | 1.7285 | 1.9285 | 2.18 | 2.0342 | 2.6987 |
| 1.6 | 1.2515 | 0.4814 | 1.368 | 0.6873 | 1.5874 | 1.2461 | 1.8795 | 1.7852 | 1.9917 | 2.2515 | 2.1009 | 2.7872 |
| 1.7 | 1.29 | 0.4962 | 1.4101 | 0.7084 | 1.6363 | 1.2845 | 1.9373 | 1.8402 | 2.053 | 2.3207 | 2.1656 | 2.8729 |
| 1.8 | 1.3274 | 0.5106 | 1.451 | 0.729 | 1.6837 | 1.3217 | 1.9935 | 1.8935 | 2.1126 | 2.388 | 2.2283 | 2.9562 |
| 1.9 | 1.3638 | 0.5246 | 1.4907 | 0.7489 | 1.7298 | 1.3579 | 2.0481 | 1.9454 | 2.1704 | 2.4535 | 2.2894 | 3.0372 |
| 2 | 1.3992 | 0.5382 | 1.5294 | 0.7684 | 1.7748 | 1.3932 | 2.1013 | 1.9959 | 2.2268 | 2.5172 | 2.3489 | 3.1161 |
| 2.2 | 1.4675 | 0.5645 | 1.6041 | 0.8059 | 1.8614 | 1.4612 | 2.2039 | 2.0934 | 2.3355 | 2.6401 | 2.4635 | 3.2682 |
| 2.4 | 1.5327 | 0.5896 | 1.6754 | 0.8417 | 1.9442 | 1.5262 | 2.3019 | 2.1865 | 2.4394 | 2.7575 | 2.5731 | 3.4136 |
| 2.6 | 1.5953 | 0.6136 | 1.7438 | 0.8761 | 2.0235 | 1.5885 | 2.3959 | 2.2757 | 2.539 | 2.8701 | 2.6781 | 3.553 |
| 2.8 | 1.6555 | 0.6368 | 1.8097 | 0.9092 | 2.0999 | 1.6484 | 2.4863 | 2.3616 | 2.6348 | 2.9784 | 2.7792 | 3.6871 |
| 3 | 1.7136 | 0.6592 | 1.8732 | 0.9411 | 2.1736 | 1.7063 | 2.5736 | 2.4445 | 2.7273 | 3.0829 | 2.8768 | 3.8165 |
| 3.5 | 1.8509 | 0.712 | 2.0233 | 1.0165 | 2.3478 | 1.843 | 2.7798 | 2.6404 | 2.9458 | 3.33 | 3.1073 | 4.1223 |
| 4 | 1.9787 | 0.7611 | 2.163 | 1.0867 | 2.5099 | 1.9703 | 2.9717 | 2.8227 | 3.1492 | 3.5599 | 3.3218 | 4.4069 |
| 4.5 | 2.0988 | 0.8073 | 2.2942 | 1.1526 | 2.6622 | 2.0898 | 3.152 | 2.9939 | 3.3402 | 3.7758 | 3.5233 | 4.6742 |
| 5 | 2.2123 | 0.851 | 2.4183 | 1.2149 | 2.8062 | 2.2028 | 3.3225 | 3.1559 | 3.5209 | 3.9801 | 3.7139 | 4.9271 |

| 公称直径DN(mm) | 1400 |  | 1500 |  | 1600 |  | 1700 |  | 1800 |  | 1900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管内径Di(mm) | 1400 |  | 1500 |  | 1600 |  | 1700 |  | 1800 |  | 1900 |  |
| 坡度 I(‰) | v m/s | Q m3/s | v m/s | Q m3/s | v m/s | Q m3/s | v m/s | Q m3/s | v m/s | Q m3/s | v m/s | Q m3/s |
| 0.1 | 0.4966 | 0.7641 | 0.52 | 0.9185 | 0.5429 | 1.091 | 0.5653 | 1.2824 | 0.5872 | 1.4936 | 0.6088 | 1.7252 |
| 0.2 | 0.7024 | 1.0807 | 0.7354 | 1.2989 | 0.7678 | 1.5429 | 0.7994 | 1.8136 | 0.8305 | 2.1122 | 0.8609 | 2.4398 |
| 0.3 | 0.8602 | 1.3235 | 0.9007 | 1.5909 | 0.9403 | 1.8896 | 0.9791 | 2.2212 | 1.0171 | 2.5869 | 1.0544 | 2.9881 |
| 0.4 | 0.9933 | 1.5283 | 1.04 | 1.837 | 1.0858 | 2.182 | 1.1305 | 2.5648 | 1.1745 | 2.9871 | 1.2176 | 3.4504 |
| 0.5 | 1.1105 | 1.7087 | 1.1628 | 2.0538 | 1.2139 | 2.4395 | 1.264 | 2.8676 | 1.3131 | 3.3397 | 1.3613 | 3.8577 |
| 0.6 | 1.2165 | 1.8717 | 1.2738 | 2.2498 | 1.3298 | 2.6723 | 1.3846 | 3.1412 | 1.4384 | 3.6585 | 1.4912 | 4.2259 |
| 0.7 | 1.314 | 2.0217 | 1.3758 | 2.4301 | 1.4363 | 2.8865 | 1.4956 | 3.3929 | 1.5537 | 3.9516 | 1.6107 | 4.5644 |
| 0.8 | 1.4047 | 2.1613 | 1.4708 | 2.5979 | 1.5355 | 3.0858 | 1.5988 | 3.6272 | 1.6609 | 4.2244 | 1.7219 | 4.8796 |
| 0.9 | 1.4899 | 2.2924 | 1.5601 | 2.7555 | 1.6287 | 3.2729 | 1.6958 | 3.8472 | 1.7617 | 4.4807 | 1.8263 | 5.1756 |
| 1 | 1.5705 | 2.4164 | 1.6445 | 2.9045 | 1.7167 | 3.45 | 1.7876 | 4.0553 | 1.857 | 4.7231 | 1.9251 | 5.4556 |
| 1.1 | 1.6472 | 2.5344 | 1.7247 | 3.0463 | 1.8005 | 3.6184 | 1.8748 | 4.2533 | 1.9476 | 4.9536 | 2.0191 | 5.7218 |
| 1.2 | 1.7204 | 2.647 | 1.8014 | 3.1817 | 1.8806 | 3.7793 | 1.9582 | 4.4424 | 2.0342 | 5.1738 | 2.1089 | 5.9763 |
| 1.3 | 1.7907 | 2.7551 | 1.875 | 3.3117 | 1.9574 | 3.9336 | 2.0381 | 4.6238 | 2.1173 | 5.3851 | 2.195 | 6.2203 |
| 1.4 | 1.8583 | 2.8591 | 1.9457 | 3.4367 | 2.0313 | 4.0821 | 2.1151 | 4.7983 | 2.1972 | 5.5884 | 2.2779 | 6.4551 |
| 1.5 | 1.9235 | 2.9595 | 2.014 | 3.5573 | 2.1026 | 4.2253 | 2.1893 | 4.9668 | 2.2743 | 5.7845 | 2.3578 | 6.6817 |
| 1.6 | 1.9866 | 3.0565 | 2.0801 | 3.6739 | 2.1715 | 4.3639 | 2.2611 | 5.1296 | 2.3489 | 5.9742 | 2.4351 | 6.9008 |
| 1.7 | 2.0477 | 3.1506 | 2.1441 | 3.787 | 2.2384 | 4.4982 | 2.3307 | 5.2875 | 2.4212 | 6.1581 | 2.5101 | 7.1132 |
| 1.8 | 2.1071 | 3.242 | 2.2063 | 3.8968 | 2.3033 | 4.6286 | 2.3983 | 5.4408 | 2.4914 | 6.3366 | 2.5828 | 7.3194 |
| 1.9 | 2.1648 | 3.3308 | 2.2667 | 4.0036 | 2.3664 | 4.7555 | 2.464 | 5.5899 | 2.5597 | 6.5103 | 2.6536 | 7.52 |
| 2 | 2.2211 | 3.4173 | 2.3256 | 4.1076 | 2.4278 | 4.879 | 2.528 | 5.7351 | 2.6262 | 6.6794 | 2.7226 | 7.7153 |
| 2.2 | 2.3295 | 3.5841 | 2.4391 | 4.3081 | 2.5463 | 5.1171 | 2.6514 | 6.015 | 2.7544 | 7.0054 | 2.8554 | 8.0919 |
| 2.4 | 2.433 | 3.7435 | 2.5476 | 4.4996 | 2.6596 | 5.3447 | 2.7693 | 6.2825 | 2.8768 | 7.3169 | 2.9824 | 8.4517 |
| 2.6 | 2.5324 | 3.8963 | 2.6516 | 4.6834 | 2.7682 | 5.5629 | 2.8823 | 6.539 | 2.9943 | 7.6157 | 3.1042 | 8.7968 |
| 2.8 | 2.628 | 4.0434 | 2.7517 | 4.8602 | 2.8727 | 5.7729 | 2.9912 | 6.7859 | 3.1073 | 7.9032 | 3.2214 | 9.1289 |
| 3 | 2.7202 | 4.1853 | 2.8483 | 5.0308 | 2.9735 | 5.9755 | 3.0961 | 7.024 | 3.2164 | 8.1806 | 3.3344 | 9.4493 |
| 3.5 | 2.9382 | 4.5207 | 3.0765 | 5.4338 | 3.2117 | 6.4543 | 3.3442 | 7.5868 | 3.4741 | 8.836 | 3.6016 | 10.206 |
| 4 | 3.1411 | 4.8328 | 3.2889 | 5.809 | 3.4335 | 6.9 | 3.5751 | 8.1107 | 3.714 | 9.4461 | 3.8503 | 10.911 |
| 4.5 | 3.3316 | 5.126 | 3.4884 | 6.1614 | 3.6418 | 7.3185 | 3.792 | 8.6027 | 3.9393 | 10.019 | 4.0838 | 11.573 |
| 5 | 3.5118 | 5.4033 | 3.6771 | 6.4947 | 3.8388 | 7.7144 | 3.9971 | 9.068 | 4.1523 | 10.561 | 4.3047 | 12.199 |

| 公称直径DN(mm) | 2000 |  | 2100 |  | 2200 |  | 2300 |  | 2400 |  | 2500 |  | 2600 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管内径Di(mm) | 2000 |  | 2100 |  | 2200 |  | 2300 |  | 2400 |  | 2500 |  | 2600 |  |
| 坡度 I(‰) | v m/s | Q m3/s | v m/s | Q m3/s | v m/s | Q m3/s | v m/s | Q m3/s | v m/s | Q m3/s | v m/s | Q m3/s | v m/s | Q m3/s |
| 0.1 | 0.63 | 1.9781 | 0.6508 | 2.2529 | 0.6713 | 2.5505 | 0.6915 | 2.8715 | 0.7114 | 3.2166 | 0.731 | 3.5865 | 0.7504 | 3.9819 |
| 0.2 | 0.8909 | 2.7974 | 0.9204 | 3.1861 | 0.9493 | 3.6069 | 0.9779 | 4.0609 | 1.006 | 4.5489 | 1.0338 | 5.0721 | 1.0612 | 5.6313 |
| 0.3 | 1.0911 | 3.4261 | 1.1272 | 3.9022 | 1.1627 | 4.4176 | 1.1977 | 4.9735 | 1.2321 | 5.5713 | 1.2661 | 6.212 | 1.2997 | 6.8969 |
| 0.4 | 1.2599 | 3.9562 | 1.3016 | 4.5059 | 1.3426 | 5.101 | 1.383 | 5.7429 | 1.4228 | 6.4331 | 1.462 | 7.173 | 1.5007 | 7.9638 |
| 0.5 | 1.4086 | 4.4231 | 1.4552 | 5.0377 | 1.501 | 5.7031 | 1.5462 | 6.4208 | 1.5907 | 7.1925 | 1.6346 | 8.0196 | 1.6779 | 8.9038 |
| 0.6 | 1.5431 | 4.8453 | 1.5941 | 5.5185 | 1.6443 | 6.2474 | 1.6938 | 7.0336 | 1.7425 | 7.879 | 1.7906 | 8.7851 | 1.838 | 9.7537 |
| 0.7 | 1.6667 | 5.2335 | 1.7218 | 5.9607 | 1.7761 | 6.748 | 1.8295 | 7.5972 | 1.8821 | 8.5102 | 1.9341 | 9.489 | 1.9853 | 10.535 |
| 0.8 | 1.7818 | 5.5948 | 1.8407 | 6.3722 | 1.8987 | 7.2139 | 1.9558 | 8.1217 | 2.0121 | 9.0978 | 2.0676 | 10.144 | 2.1224 | 11.263 |
| 0.9 | 1.8899 | 5.9342 | 1.9524 | 6.7588 | 2.0139 | 7.6515 | 2.0744 | 8.6144 | 2.1341 | 9.6497 | 2.193 | 10.759 | 2.2511 | 11.946 |
| 1 | 1.9921 | 6.2552 | 2.058 | 7.1244 | 2.1228 | 8.0654 | 2.1866 | 9.0804 | 2.2496 | 10.172 | 2.3116 | 11.341 | 2.3729 | 12.592 |
| 1.1 | 2.0893 | 6.5605 | 2.1584 | 7.4721 | 2.2264 | 8.459 | 2.2934 | 9.5236 | 2.3594 | 10.668 | 2.4245 | 11.895 | 2.4887 | 13.207 |
| 1.2 | 2.1822 | 6.8523 | 2.2544 | 7.8044 | 2.3254 | 8.8352 | 2.3954 | 9.9471 | 2.4643 | 11.143 | 2.5323 | 12.424 | 2.5994 | 13.794 |
| 1.3 | 2.2714 | 7.1321 | 2.3464 | 8.1231 | 2.4204 | 9.1959 | 2.4932 | 10.353 | 2.5649 | 11.598 | 2.6357 | 12.931 | 2.7055 | 14.357 |
| 1.4 | 2.3571 | 7.4013 | 2.435 | 8.4297 | 2.5117 | 9.5431 | 2.5873 | 10.744 | 2.6617 | 12.035 | 2.7352 | 13.419 | 2.8076 | 14.899 |
| 1.5 | 2.4398 | 7.6611 | 2.5205 | 8.7256 | 2.5999 | 9.878 | 2.6781 | 11.121 | 2.7552 | 12.458 | 2.8312 | 13.89 | 2.9062 | 15.422 |
| 1.6 | 2.5198 | 7.9123 | 2.6032 | 9.0117 | 2.6851 | 10.202 | 2.7659 | 11.486 | 2.8455 | 12.866 | 2.924 | 14.346 | 3.0015 | 15.928 |
| 1.7 | 2.5974 | 8.1558 | 2.6833 | 9.2891 | 2.7678 | 10.516 | 2.851 | 11.839 | 2.9331 | 13.262 | 3.014 | 14.787 | 3.0939 | 16.418 |
| 1.8 | 2.6727 | 8.3923 | 2.7611 | 9.5584 | 2.848 | 10.821 | 2.9337 | 12.183 | 3.0181 | 13.647 | 3.1014 | 15.216 | 3.1836 | 16.894 |
| 1.9 | 2.7459 | 8.6222 | 2.8367 | 9.8203 | 2.9261 | 11.117 | 3.0141 | 12.516 | 3.1008 | 14.021 | 3.1864 | 15.633 | 3.2708 | 17.357 |
| 2 | 2.8173 | 8.8462 | 2.9104 | 10.075 | 3.0021 | 11.406 | 3.0924 | 12.842 | 3.1814 | 14.385 | 3.2692 | 16.039 | 3.3558 | 17.808 |
| 2.2 | 2.9548 | 9.278 | 3.0525 | 10.567 | 3.1486 | 11.963 | 3.2433 | 13.468 | 3.3367 | 15.087 | 3.4287 | 16.822 | 3.5195 | 18.677 |
| 2.4 | 3.0862 | 9.6906 | 3.1882 | 11.037 | 3.2886 | 12.495 | 3.3875 | 14.067 | 3.485 | 15.758 | 3.5812 | 17.57 | 3.676 | 19.507 |
| 2.6 | 3.2122 | 10.086 | 3.3184 | 11.488 | 3.4229 | 13.005 | 3.5259 | 14.642 | 3.6273 | 16.401 | 3.7274 | 18.288 | 3.8262 | 20.304 |
| 2.8 | 3.3334 | 10.467 | 3.4436 | 11.921 | 3.5521 | 13.496 | 3.659 | 15.194 | 3.7643 | 17.02 | 3.8681 | 18.978 | 3.9706 | 21.07 |
| 3 | 3.4504 | 10.834 | 3.5645 | 12.34 | 3.6768 | 13.97 | 3.7874 | 15.728 | 3.8964 | 17.618 | 4.0039 | 19.644 | 4.1099 | 21.81 |
| 3.5 | 3.7269 | 11.702 | 3.8501 | 13.329 | 3.9714 | 15.089 | 4.0908 | 16.988 | 4.2086 | 19.029 | 4.3247 | 21.218 | 4.4392 | 23.557 |
| 4 | 3.9842 | 12.51 | 4.1159 | 14.249 | 4.2456 | 16.131 | 4.3733 | 18.161 | 4.4992 | 20.343 | 4.6233 | 22.683 | 4.7458 | 25.184 |
| 4.5 | 4.2259 | 13.269 | 4.3656 | 15.113 | 4.5031 | 17.109 | 4.6386 | 19.262 | 4.7721 | 21.577 | 4.9037 | 24.059 | 5.0336 | 26.711 |
| 5 | 4.4545 | 13.987 | 4.6018 | 15.931 | 4.7467 | 18.035 | 4.8895 | 20.304 | 5.0302 | 22.745 | 5.169 | 25.36 | 5.3059 | 28.156 |

- 附录C钢带管排水管道不同充满度的流水断面系数表

附录D管侧土的综合变形模量

D.0.1 管侧土的综合变形模量应根据管侧回填土的土质、压实密度和沟槽两侧原状土的土质，综合评价确定。

D.0.2 管侧土的综合变形模量，可按下列公式计算：

(D.0.2-1）

（D.0.2-2）

式中 —管侧回填土在要求压实密度时相应的变形模量（MPa），应根据试验确定；当缺乏试验数据时，可按表D0..2-1采用；

—沟槽两侧原状土的变形模量（MPa），应根据试验确定；当缺乏试验数据时，可参照表D.2-1采用；

—综合修正系数，与Bt和De的比值有关的计算参数，可按表D.2-2确定；

Bt—管中心处的沟槽宽度(m)；

De—管道外径（m）；

、—与Bt和De的比值有关的计算参数，可按表D.2-2确定。

表D.2-1  管侧回填土和槽侧原状土的变形模量（MPa）

| 回填土压实系数（％） 原状土标准贯入 锤击数N63.5 土的类别 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4<N≤14 | 14<N≤24 | 24<N≤50 | >50 |
| 砾石、碎石 | 5 | 7 | 10 | 20 |
| 砂砾、砂卵石，细粒土含量不大于12％ | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 砂砾、砂卵石，细粒土含量大于12％ | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 粘性土或粉土（WL<50%） 砂粒含量大于25％ | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 粘性土或粉土（WL<50%） 砂粒含量小于25％ |  | 1 | 3 | 7 |

注：1.表中数值适用于10m以内覆土，对覆土超过10m时，上表数值偏低；

2.回填土的变形模量Ee可按要求的压实系数采用；表中的压实系数（％）系指设计要求回填土压实后的干密度与该土在相同压实能量下的最大干密度的比值；

3.基槽两侧原状土的变形模量En可按标准贯入度试验的锤击数确定;

4.WL为粘性土的液限;

5.细粒土粒径不大于0.075mm，砂粒土粒径不大于4.75mm。

表D.2-2   、α1、α2计算参数表

| Bt/De Ee/En |  | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 3.06 | 2.04 | 1.63 | 1.40 | 1.17 | 1.05 |
|  | 0.2 | 2.50 | 1.83 | 1.52 | 1.34 | 1.15 | 1.04 |
|  | 0.4 | 1.80 | 1.52 | 1.35 | 1.24 | 1.11 | 1.03 |
|  | 0.6 | 1.43 | 1.29 | 1.21 | 1.15 | 1.07 | 1.02 |
|  | 0.8 | 1.80 | 1.13 | 1.09 | 1.07 | 1.03 | 1.01 |
|  | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | 1.5 | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.93 | 0.98 |
|  | 2.0 | 0.57 | 0.64 | 0.70 | 0.76 | 0.86 | 0.95 |
|  | 2.5 | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.68 | 0.81 | 0.93 |
|  | 3.0 | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.76 | 0.90 |
|  | 4.0 | 0.30 | 0.37 | 0.44 | 0.51 | 0.67 | 0.87 |
|  | 5.0 | 0.25 | 0.30 | 0.37 | 0.43 | 0.61 | 0.83 |
| α1 |  | 0.252 | 0.435 | 0.572 | 0.680 | 0.838 | 0.948 |
| α2 |  | 0.748 | 0.565 | 0.428 | 0.320 | 0.162 | 0.052 |

D.3 对于填埋式敷设的管道，当Bt /De ＞5时，可取ζ＝1.0计算。此时Bt应为管中心处按设计要求达到的压实密度的填土宽度。

本规程用词说明

1为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：采用“可”。

2规程中指明应按其他有关标准执行时，写法为“应符合‥‥‥的规定”或“应按‥‥‥执行”。