T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

中小学校及幼儿园教室用LED无粉照明工程技术规程

Technical specification for LED phosphor-free lighting for classrooms in primary and secondary schools and kindergartens

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

****出版社

中国工程建设标准化协会标准

中小学校及幼儿园教室用LED无粉照明工程技术规程

Technical specification for LED phosphor-free lighting for classrooms in primary and secondary schools and kindergartens

T/CECS *** -20XX

主编单位：南昌实验室、建环科能科技有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20XX年××月××日

XXXX出版社

2024 北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2023年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2023]50号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分8章和1个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、灯具及其附件与控制设备、照明设计、安装与调试、验收、运行与维护等。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由南昌实验室、建科环能科技有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给南昌实验室（地址：江西省南昌市青山湖区高新开发区艾溪湖北路679号，邮政编码：330096，邮箱：xxh1967@163.com或1252897267@qq.com）。

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目 次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	5

4 灯具及其附件与控制设备	6

4.1 一般规定	6

4.2 灯具安全要求	7

4.3 灯具电气要求	7

4.4 灯具光度、色度要求	8

4.5 灯具附件要求	9

4.6 控制设备要求	9

5 照明设计	10

5.1 一般规定	10

5.2 设计原则	10

5.3 照明数量与质量	10

5.4 配电及控制要求	12

6 安装与调试	14

6.1 安装	14

6.2 调试	15

7 验收	16

8 运行与维护	19

附录A 现场测试方法	20

用词说明	24

引用标准名录	25

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic Requirements	5

4 Lamp accessories and control equipment	6

4.1 Common Index	6

4.2 Safety requirements for luminaire	7

4.3 Electrical requirements for luminaire	7

4.4 Photometry and chromaticity requirements for luminaire	8

4.5 Accessories for luminaire	9

4.6 Control device performance requirements	9

5 Lighting design	10

5.1 Common Index	10

5.2 Design principles	10

5.3 Lighting Quantity and Quality	10

5.4 Requirements of Distribution system and control system	12

6 Installation and commissioning	14

6.1 Installation	14

6.2 commissioning	15

7 Acceptance	16

8 Operation and maintenance	19

Appendix A   On site testing methods	20

Explanation of Wording	24

List of Quoted Standards	25

# 1 总则

### 1.0.1 为贯彻国家各项近视防控政策，规范中小学校及幼儿园教室用LED无粉照明应用，改善和提高教室照明质量，保证学生的视力健康，制定本规程。

【条文说明】本标准包括术语、基本规定、灯具及其附件与控制设备、照明设计、安装与调试、验收、运行与维护等章节条目。制订本标准的目的是将中小学校及幼儿园教室用LED无粉照明工程技术规范加以合理统一，使之规范化，以利于中小学校及幼儿园教室LED无粉照明技术的发展和国内外交流。

### 1.0.2 本规程适用于新建、扩建、改建和改造的中小学校及幼儿园教室照明。

### 1.0.3 教室照明的设计、检测、安装及维护除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

# 2 术语

LED光源 LED light source

基于LED技术的电光源。

LED无粉照明 phosphor-free LED lighting

照明光源及其装置均不含荧光粉的LED照明技术。

LED无粉光源 phosphor-free LED light source

不使用荧光粉的LED光源。

LED无粉灯具 phosphor-free LED luminaire

照明光源及其装置均不含荧光粉的LED灯具。

相关色温（度） correlated colour temperature

当光源的色品点不在黑体轨迹上，且光源的色品与某一温度下的黑体的色品最接近时，该黑体的绝对温度为此光源的相关色温。该量的符号为 Tcp,单位为 K。

色容差 chromaticity tolerances

表征一批光源中各光源与光源额定色品的偏离，用颜色匹配标准偏差 SDCM 表示。

显色指数 colour rendering index

## 光源显色性的度量。以被测光源下物体颜色和参考标准光源下物体颜色的相符合程度来表示。

一般显色指数 general colour rendering index

## 光源对国际照明委员会（CIE）规定的第1～8种标准颜色样品显色指数的平均值。通称显色指数，符号是Ra。

特殊显色指数 special colour rendering index

## 光源对国际照明委员会（CIE）选定的第9～15种标准颜色样品的显色指数，符号是Ri。

光通量 luminous flux

## 根据辐射对CIE标准光度观察者的作用，从辐射通量Фe导出的光度量。符号为Ф，单位为lm(流明)。

【条文说明】由于人眼睛对不同波长的光具有不同的灵敏度，我们不能直接用辐射功率和辐射通量来衡量光能量，因此必须采用以人眼睛对光的感觉量为基准的基本量——光通量来衡量。

灯具效能 luminaire efficacy

在规定的使用条件下，灯具发出的总光通量与其所输入的功率之比。单位为流明每瓦特（lm/W）。

平均照度 average illuminance

规定表面上各点的照度平均值。

照度均匀度（Uo） uniformity ratio of illuminance

规定表面上的最小照度与平均照度之比，符号是Uo。

统一眩光值 unified glare rating（UGR）

国际照明委员会（CIE）用于度量处于室内视觉环境中的照明装置发出的光对人眼引起不舒适感主观反应的心理参量。

【条文说明】本条来源于CIE第117号（1995）出版物《室内照明的不舒适眩光》。

照明功率密度 lighting power density(LPD)

单位面积上一般照明的安装功率（包括光源、电源、镇流器或变压器等附属用电器件），单位为瓦特每平方米(W/m2)。

波动深度 fluctuation depth

光输出一个周期的最大值和最小值的差与最大值和最小值之和的比，以百分比表示。

闪烁 flicker

静态环境中的静止观察者对由光亮度或光谱分布随时间波动的光刺激引起的视觉不稳定感知。

闪变指数（） short-term flicker indicator  (flicker index)

短期内低频（0.05Hz～80Hz）光输出闪烁影响程度的度量。

频闪效应 stroboscopic effect

非静态环境中的静止观察者对光亮度或光谱随时间波动的光刺激引起的运动感知变化。

频闪效应可视度（SVM）stroboscopic effect visibility measure(visibility)

光输出频率范围为80Hz～2000Hz时，短期内频闪效应影响程度的度量。

智能照明控制系统 smart lighting control system

利用计算机、网络通信、自动控制等技术，通过对环境信息和用户需求进行分析和处理，实施特定的控制策略，对照明系统进行整体控制和管理，以达到预期照明效果的控制系统。

通常由控制管理设备、输入设备、输出设备和通信网络等组成。

生理等效照度 physiological equivalent illuminance

在规定表面的给定位置上，与被测光源产生相同黑视蛋白辐照度时，标准照明体（D65）所对应的照度。

光通维持寿命L70 luminous flux maintenance life L70

在额定工作条件下，LED灯具光通量衰减至初始值的70%所经历的时间。

# 3 基本规定

- LED无粉照明应与室内设计相协调，满足绿色、低碳及功能照明的要求。

- 照明应满足现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑照明设计标准》GB 50034、《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》GB 40070、《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793的要求。

- 照明质量、节能要求、检验方法等应符合国家现行标准的规定。

- 可根据年龄及应用场景选择适当的光配方，以同时满足学生和教师的需求。

- 照明灯具的技术性能指标应符合相关国家标准的规定。

- 照明控制系统的设计应根据教室照明控制情况、天然采光情况和教室工作模式等因素综合确定。

# 4 灯具及其附件与控制设备

## 4.1 一般规定

- 灯具及其附件与控制设备应符合国家强制性产品认证的规定，宜使用获得其他认证的相关产品。

- 灯具及其附件在正常工作时，噪声不应大于24 dB(A)。

- 宜采用教室照明光配方。

【条文说明】通过调整多基色光源中各发光基色在光谱中占比，改变混光发光谱（颜色）， 满足教室照明需求，有助于视觉舒适和近视防控的光配方。

- 教室照明灯具及控制方式可按下列分类：

- 根据应用区域的不同，可分为一般照明用教室灯具（教室灯）和局部照明用书写板灯具（书写板灯）；

- 根据照明控制方式的不同，可分为普通照明控制和智能照明控制。

【条文说明】智能照明控制宜包括应用场景控制和照度自适应模式等。应用场景的典型模式有板书（上课）模式、多媒体模式、自习模式和课间模式等。

- 灯具能效不应低于80 lm/W。

- 书写板灯具C0-180平面的光强分布应是对称的，C90-270平面的光强分布应是非对称的。

【条文说明】书写板灯具安装出光面与书写板平行，位置要求见6.1.2，照射在书写板上需均匀，为此要求与书写板平行方向即C0-180平面的光强应对称分布，垂直方向C90-270平面的光强应非对称分布。

- 灯具的 LED 模块（器件） 应不可直接可见。 在正常观察方向上， 教室灯具出光口平面在其中垂线以上不低于65°高度角的平均亮度应不高于 1000 cd/㎡。

- 书写板灯具的投射角宜可调节。

- 灯具的标称光通维持寿命L70应不低于30000h。

- 灯具的波动深度应符合国家标准《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》GB 40070—2021中10.5规定的要求。

- 灯具的闪变指数不应大于1，且不应大于制造商的声称值；频闪效应可视度SVM值不应大于0.4。

- 灯具上应有如下清晰耐久标识：

1制造商名称或商标；

2产品名称、型号或规格；

3额定电压/频率、额定电流、可实现的相关色温的功率因数、额定功率、光通量、灯具发光能效及显色指数；

4现行国家标准《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1所规定的其他标志；

5国家标准、法律法规所规定的其他标志。

## 4.2 灯具安全要求

- 灯具安全性应符合现行国家标准《灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具》GB 7000.201、《灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具》GB 7000.202的要求。

- 灯具光源腔防护等级应达到现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB/T 4208规定的IP40及以上。

- 教室一般照明用灯具和教室书写板照明用灯具的视网膜蓝光危害等级应为RG0无危害危险组别。

- 灯具表面应平整、光洁，无影响性能的缺陷，灯体内外无危及安全的尖角和毛刺，紧固件连接牢固。

- 灯具的有毒有害物质限值应符合现行国家标准《电子电器产品中限用物质的限量要求》GB/T 26572中的要求。

- 灯具应具备阻燃特性。

## 4.3 灯具电气要求

- 在额定功率条件下，灯具的功率因数不应低于0.9。

- 在额定电压和额定频率工作时，灯具的实测输入功率与额定输入功率偏差不应超过±10%。

- 灯具电磁兼容性能应符合现行国家标准《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1和《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB/T 17743中的要求，并应满足国家标准《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595—2014中5.5、5.6和5.7规定的要求。

- 灯具对人体的电磁辐射应符合GB/T 31275的要求。

## 4.4 灯具光度、色度要求

- 选用灯具的相关色温应符合以下要求：

- 中小学校教室白天上课照明应采用3300K～5000K相关色温的光源和灯具；中小学校教室晚间学习照明宜采用2700K～3300K相关色温的光源和灯具；幼儿园教室照明宜采用相关色温不高于4000K的光源和灯具。灯具标称色温的色坐标中心值应符合表4.4.1的要求。

表4.4.1  色坐标

| 额定相关色温（K） |  | 2000 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色坐标中心值 | x | 0.5521 | 0.4599 | 0.4369 | 0.4053 | 0.3804 | 0.3451 |
|  | y | 0.4471 | 0.4106 | 0.4041 | 0.3907 | 0.3767 | 0.3516 |

- 当采用可调色温灯具时，在课间及自习模式时其色温调节范围应含有表4.4.1色坐标中规定的部分或全部色温范围，且最高不应超过5000K。

- 有条件的地区，可采用相关色温在2000K～5000K动态可调的教室照明灯具；午间休息引导照明，灯具宜采用相关色温小于2200K模式。

- 灯具在2700K～5000K色温范围内任意特定色温的色容差应不大于3 SDCM。

- 在大于灯具峰值光强10%的区域内，灯具在不同方向上的色度变化Δu'v'应在CIE 1976（u',v'）图中的0.004以内。

- 光源和灯具的显色指数应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016的规定，并应符合下列规定：

- 一般显色指数Ra的初始值不应低于90；特殊显色指数R15的初始值不宜低于80。

- 普通教室使用的光源和灯具特殊显色指数R9初始值不应低于60；美术教室等特殊视觉功能教室使用的光源和灯具特殊显色指数R9初始值不应低于90。

- 灯具正常工作3000小时后，光通维持率应不低于96%，色品坐标相对于初始色品坐标的漂移Δu'v'应在CIE 1976（u',v'）图中的0.007以内，Ra不应低于额定值5个数值；灯具正常工作6000小时后，光通维持率应不低于93%，色品坐标相对于初始色品坐标的漂移Δu'v'应在CIE 1976（u',v'）图中的0.007以内，Ra不应低于额定值5个数值。

【条文说明】 4.4.1～4.4.5主要是对灯具光度、色度的要求进行规定，采用相关色温2000K～5000K动态可调的教室照明灯具；午间休息引导照明，灯具宜采用相关色温小于2200K模式，充分考虑了灯具色温对健康节律照明要求，同时对灯具光色参数进行了规定。

## 4.5 灯具附件要求

- 灯具驱动的安全应符合现行国家标准《灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》GB 19510.14的要求，宜采用隔离式。

- 灯具驱动的性能应符合现行国家标准《LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求》GB/T 24825的要求，且功率因数不应小于0.95，总谐波失真不应大于10%。

- 一般照明灯具驱动的通道数不应小于3个。

【条文说明】由于照明灯具为LED无粉多基色照明灯具，为此灯具驱动应包含多个通道，且不少于三个通道。

- 驱动可兼容温度补偿功能，实现不同环境温度下高光品质的维持。

- 为实现多基色教室照明光配方，驱动宜具备与控制设备及自适应光色校准设备进行通讯的接口。额定功率下驱动输出的电流波动值应在±2%以内。

【条文说明】驱动具备与控制设备及自适应光色校准设备进行通讯的接口实现多基色教室照明光配方的前提条件。

## 4.6 控制设备要求

- LED控制设备应耐久使用，并应符合现行国家标准《LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范》GB/T 24825的要求。

- LED控制设备应具备调光、调色或其他智能照明控制功能，宜具备数字网络接入功能。

【条文说明】本章节主要是对控制设备要求进行规定。

# 5 照明设计

## 5.1 一般规定

- 教室照明设计应满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034、《中小学校设计规范》GB50099、《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793、《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》GB 40070、《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》GB/T 36876的要求。

- 教室照明设计时，应根据既有教室的布局和安装条件选择灯具及安装方式，并满足现行有关标准的规定。

- 教室照明设计时，照明灯具宜使用有利于视力健康的产品。

- 教室照明灯具宜兼容应急照明。

## 5.2 设计原则

- 照明设计应满足教学照明功能要求。

- 照明设计应有利于中小学校、幼儿园师生视力健康。

- 照明设计应坚持以人为本、精心设计、科技创新和可持续发展的目标，满足保护环境、节能减排的基本方针。

## 5.3 照明数量与质量

- 教室照明照度标准值应按50 lx、100 lx、300 lx、500 lx、750 lx分级。设计照度与照度标准值允许偏差为+20%。

- 教室照明设计的维护系数值应取0.8。

- 教室的照明质量和节能要求应符合表5.3.3-1和表5.3.3-2的规定。

表5.3.3-1 中小学校教室照明质量和节能要求

| 教室类型（或场所） |  | 维持平均照度(lx) | 统一眩光值UGR | 显色指数 | 相关色温 Tcp | 照度均匀度U0 | 照明功率密度(W/m2) | 参考平面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通教室 | 上课/下课/自习 | ≥300 | ≤16 | Ra≥90 R9≥60 R15≥80 | 3300K～5000K | ≥0.70 | ≤8.0 | 课桌面/ 0.75m水平面 |
|  | 午息 | ≤100 |  |  | 1900K ～2100K |  |  |  |
| 阅览室、实验室 |  | ≥300 | ≤16 | Ra≥90 R9≥60 R15≥80 | 3300K～5000K | ≥0.70 | ≤8.0 | 阅读桌、实验桌面/ 0.75m水平面 |
| 美术教室 |  | ≥500 | ≤16 | Ra≥90 R9≥80 R15≥80 | 3300K～5000K | ≥0.70 | ≤13.5 | 作业面/ 0.75m水平面 |
| 多媒体教室 |  | ≥300 | ≤16 | Ra≥90 R9≥60 R15≥80 | 3300K～5000K | ≥0.70 | ≤8.0 | 0.75m水平面 |
| 计算机教室、电子阅览室 |  | ≥500 | ≤16 | Ra≥90 R9≥60 R15≥80 | 3300K～5000K | ≥0.70 | ≤13.5 | 0.75m水平面 |
| 教室书写板* |  | ≥500（垂直照度） | — | Ra≥90 R9≥60 R15≥80 | 3300K～5000K | ≥0.80 | — | 书写板面 |
| 讲台区域* |  | ≥300 | — | Ra≥90 R9≥60 R15≥80 | 3300K～5000K | — | — | 离地面1.1m水平面 |

注：1 —表示不做要求；

2 *指混合照明照度；

3 教室书写板维持平均照度为眼部垂直照度测量值，其他场所维持平均照度为水平照度测量值。

表5.3.3-2 幼儿园教室照明质量和节能要求

| 教室类型（或场所） |  | 维持平均照度(lx) | 统一眩光值UGR | 显色指数 | 相关色温 Tcp | 照度均匀度U0 | 照明功率密度(W/m2) | 参考平面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美术教室、专用教室 |  | ≥500 | ≤16 | Ra≥90 R9≥80 R15≥80 | 3300K～4000K | ≥0.70 | ≤13.5 | 0.5m水平面 |
| 图书室 |  | ≥300 | ≤16 | Ra≥90 R9≥60 R15≥80 | 3300K～4000K | ≥0.70 | ≤8.0 | 0.5m水平面 |
| 活动室 |  | ≥300 | ≤16 | Ra≥90 R9≥60 R15≥80 | 3300K～4000K | ≥0.70 | ≤8.0 | 地面 |
| 寝室、睡眠区 | 正常照明 | ≥300 | ≤16 | Ra≥90 R9≥60 R15≥80 | 3300K～4000K | ≥0.70 | ≤8.0 | 0.5m水平面 |
|  | 休息 | ≤100 |  |  | 1900K～2100K |  |  |  |
| 教室书写板* |  | ≥500（垂直照度） | — | Ra≥90 R9≥60 R15≥80 | 3300K～4000K | ≥0.80 | — | 书写板面 |

注：1 —表示不做要求；

2 *指混合照明照度；

3 教室书写板维持平均照度为眼部垂直照度测量值，其他场所维持平均照度为水平照度测量值。

- 中小学校和幼儿园教室在人工照明条件下，墙面平均照度不应低于作业面或参考平面平均照度的30%，顶棚的平均照度不应低于作业面或参考平面平均照度的20%；墙面和顶棚的照度均匀度不应低于0.1。

- 对于有视觉显示终端的教室，其灯具的平均亮度限值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定。

- 教室用房室内各表面的反射比宜按现行国家标准《中小学校设计规范》GB 50099要求选取。

- 节律照明指标宜符合如下要求：

- 在白天时段，明眼部垂直面的生理等效照度不应小于200 lx（含天然光）；

- 在晚间学习时段，明眼部垂直面的生理等效照度不应大于50 lx；

- 教室生理等效照度的测量方法可参照附录A。

## 5.4 配电及控制要求

- 教室照明的供、配电设计应符合现行国家标准《中小学校设计规范》GB 50099、《教育建筑电气设计规范》JGJ 310及《建筑照明设计标准》GB/T 50034的相关规定。

- 按教室照明设置情况、天然采光情况和教室工作模式（如投影模式、书写板模式和显示终端模式等）宜采取分区、分组控制措施。

- 标准教室中每个照明开关所控制的灯具数量不宜多于3个，具有投影仪显示终端的教室中书写板灯具应单灯控制，智能终端控制教室除外。

- 有条件的场所，宜采用智能照明控制系统，具有智能调光、节能统计、更换提醒、维护巡检等功能，可统一接入学校现有数字校园网络。

- 智能照明控制系统的设计应符合以下要求：

1学校教室智能照明控制系统应符合现行国家标准《智能照明系统 通用要求》GB/T 39021的要求；

2宜通过本地或远程控制实现教室照明自动开关、场景切换、照度或色温调节、智能联动、智慧管理等功能中至少一种，且远程控制优先级应低于本地控制；

3宜提供开放的通信协议及数据预留接口，与物联网管理系统或第三方平台相连；

4若智能照明控制系统发生网络通讯故障时，照明设备应能进行正常工作。

- 有信号屏蔽需求的教室，至少应保证基础照明正常工作。

# 6 安装与调试

## 6.1 安装

- 教室灯具安装应采用其长轴垂直于书写板面布置，书写板灯具安装应采用长轴平行于书写板面布置。

- 教室灯具下沿距课桌面的最低悬挂高度(g)应不低于1.7 m，以地面为参考平面的，最低悬挂高度应不低于2.45 m，见图6.1.2。书写板灯具安装位置应不在教师站姿眼位处产生眩光影响。书写板灯具安装应符合d=700 mm～1000 mm，h=100 mm～200 mm的要求。

注：

——教室灯具；——书写板灯具；

d——书写板灯具距书写板平行距离；

h——书写板灯具距书写板上缘垂直距离；

g——教室灯具距课桌垂直距离。

图6.1.2 教室灯具和书写板灯具安装侧视图

- 非嵌入式教室灯具应使用刚性吊杆安装，吊杆应与灯面垂直，不得倾斜；教室灯具横（纵）向中心轴线宜在同一直线上。

- 教室灯具第一横排的灯具应单独控制，其余每一纵列灯具应单独控制。书写板灯具应单独控制。

- 教室应设遮光窗帘以防止直接眩光，书写板区域书写面应以耐磨无光泽的材料制成以防止反射眩光。

- 灯具安装时，要注意避免对其他设备的遮挡。设有吊扇的教室，灯具下方出光面应低于吊扇叶片。

【条文说明】相关的设备包括监控摄像机、投影机、顶装空调等。

## 6.2 调试

- 调试前应具备下列条件：

- 施工安装完成，并自检合格。

- 若使用智能照明控制系统时，还宜具备下列条件：

- 自带控制单元的被监控设备能正常运行；

- 数字通信接口通过接口测试；

- 针对项目编制的应用软件编制完成。

- 智能照明控制系统调试工作应包括下列内容：

- 系统在线调试；

- 单体设备调试；

- 网络通信调试；

- 各设备功能调试；

- 管理功能调试。

# 7 验收

7.0.1教室照明效果验收流程宜按图7.0.1确定。

教室现场测量

根据选定的教室灯、黑板灯进行光学设计

根据设计图安装一间样板间

委托省级及以上有资质第三方检测机构进行现场检测

不合格整改

合格

学校全部教室按样板间安装灯具

第三方检测机构抽样进行现场检测

合格

验收资料审查

验收小组现场验收

项目竣工

图7.0.1 教室照明设计和验收流程图

7.0.2现场检测项目和检测机构应符合下列要求：

1中小学校或幼儿园应在拟进行照明施工的教室中选取其中1间教室进行样板间施工，施工后应由省级及以上有资质的第三方检测机构按表7.1.1的检测指标进行样板间教室照明现场检测，检测合格后方能对其它教室进行施工。全部施工完成后应按现场检测抽样原则随机抽取教室进行教室照明现场检测，检测不合格时应重新整改并再次检测，全部教室检测合格后方能进行验收。新建、扩建、改建和改造的教室照明均按照以上要求进行验收。

2现场检测内容、检测指标及检测方法应按表7.0.2确定，检测指标应符合表5.3.3-1和表5.3.3-2以及条款6.1的要求。

表7.0.2 现场检测内容、检测指标及检测方法

| 检测内容 | 检测指标 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样板间与施工后教室照明现场检测项目 | 课桌面/实验桌面/作业面/地面等参考水平面照度 | 维持平均照度 | 委托省级及以上有资质第三方检测机构进行现场检测，现场检测方法见附录A |
|  |  | 照度均匀度 |  |
|  | 书写板面照度 | 维持平均照度 |  |
|  |  | 照度均匀度 |  |
|  | 功率密度 | 现场教室灯具实测总输入功率与教室面积之比 |  |
|  | 统一眩光值 | 教室现场统一眩光值 |  |
|  | 相关色温 | 参考水平面相关色温 |  |
|  | 显色指数 | 参考水平面一般显色指数Ra及特殊显色指数R9和R15 |  |
|  | 蓝光危害 | 视网膜蓝光危害危险等级 |  |
|  | 节律照明指标 | 生理等效照度 |  |
|  | 教室灯具高度 | 教室灯具下沿距课桌面或地面垂直距离 |  |
|  | 黑板灯具高度和距离 | 黑板灯具下沿距黑板上缘垂直距离，黑板灯具距黑板的水平距离 |  |
|  | 波动深度 | 教室灯具和黑板灯具的波形频率，波动深度 |  |

3第三方检测机构应为具有独立法人资格的企事业单位，应获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可和中国计量认证(CMA)合格证书，CNAS及CMA证书应在有效期内，证书相关标准应覆盖表7.0.2 的检测指标和附录A的现场测试方法。

7.0.3全部教室的灯具安装后应根据计数抽样原则，按照每所学校或幼儿园施工的教室数量、教室平面布局不同、教室功能类型等特点，在每所学校随机选取不低于5%有代表性的各类教室进行现场检测，同时应保证每种类型的教室至少一间；教室总数少于3间时应全数检测。

7.0.4教室照明现场检测方法应符合附录A的规定。教室照明控制系统的验收应采用功能符合性检查和现场光谱照度计测量调光或调色控制水平。

7.0.5工程竣工后应提供下列验收资料：

- 灯具生产企业提供的产品合格证以及符合本文件性能要求的第三方检测机构出具的检测报告等相关资料。

- 施工实施方案、施工人员（设备）投入一览表及施工质量（安全）管理制度。

- 施工设计方案和图纸。

- 建设单位对灯具型号和安装规范的核查记录。

- 委托有资质的第三方检测机构进行现场测试后出具的检测合格报告。

- 合同及其他相关资料。

# 8 运行与维护

8.0.1 LED无粉照明运行与维护时应保持工作面规定的维持平均照度。

【条文说明】维持平均照度取决于光源、灯具、环境的维护特性和维护方式。

8.0.2若使用智能照明控制系统，应满足下列要求：

- 系统设备或控制要求发生变化时，应核对控制系统软件配置能否满足用户的控制要求；

- 系统运行期间，应对操作人员的权限进行管理和记录；

- 系统运行记录应定期进行备份，且备份周期宜为半年到一年。

8.0.3 LED无粉照明维护应采取下列措施：

- 应建立清洁光源、灯具的制度，每学期应至少清洁灯具表面一次；

- 宜每两年委托第三方检测机构进行教室照明质量检测一次，保证教室照明质量满足表5.3.1和表5.3.2的要求，否则应更换灯具；

- 更换光源或灯具时，应采用与原设计或实际安装相同的光源或灯具，不应任意更换光源或灯具的主要性能参数；

- 若使用智能照明控制系统，还应制定运行和维护手册，每年应检查系统和设备的运行状态。

# 附录A 现场测试方法

- 教室照明现场测试应满足下列测量条件：

- 宜在额定电压下进行照明测量。在测量时，应监测电源电压，若实测电压偏差超过±5%时，应对电压进行调整；

- 照明测量应在没有天然光和其他非被测光源影响下进行；

- 应排除杂散光射入光接受器，并应防止各类人员和物体对光接受器造成遮挡；

- 在现场进行照明测试时，灯具应在工作15min后进行。

- 教室桌面照度应按中心布点法布置测量点，并应满足下列要求：

- 测量室内照度时，教室课桌面照度的测量区域应满足：横线以最前排课桌前沿离前墙水平距离2.2 m画一条直线，以此直线为基准线向后排每间距1 m划一条直线，直到不足1 m为止；竖线第一条线距左墙面的距离是教室的宽度去整数后除以2，每间隔1 m画一条线，直到不足1 m为止。划出的1 m×1 m的正方形网格为测量区域，网格中心位置为测量点（图A.0.2）。

说明：○——测量点

## 图A.0.2 教室桌面照度网格中心布点示意图

- 中小学校教室应取桌面或距地面0.75 m高的水平面为测量平面；幼儿园教室应取桌面或距地面0.5 m高的水平面为测量平面。

- 垂直照度测试位置与课桌面照度测试位置相同，测试高度选取坐姿视线高度，中小学校为0.8 m~1.2 m，幼儿园为0.5 m，视线为水平朝向书写板。

- 教室书写板照度的测量应按中心布点法布置测量点，并应满足以下要求：

- 应以教室书写板规格4 m长，1.2 m宽为参考平面，测量网格应为0.4 m×0.4 m（图A.0.4）。

说明：○——测量点

图A.0.4 教室书写板照度网格中心布点示意图

- 当书写板区域有电子白板、交互式教学一体机（荧幕）等显示终端时，参考平面不应包含多媒体显示终端所占面积。

- 教室桌面、书写板平均照度值测量应按下式计算：

（A.0.5）

式中：

Eav——平均照度，单位为勒克斯（lx）；

Ei——各测试点的照度，单位为勒克斯（lx）。

- 讲台区域照度应以教室纵向中心线上距离书写板面0.7 m、距离地面高度1.1 m作为测量点；若讲台位置不可移动，取讲台平面中心点作为测量点。

- 教室桌面照度、垂直照度、书写板照度均匀度应根据下式计算：

（A.0.7）

式中：

U0——照度均匀度；

min{Ei}——各测试点照度的最小照度值，单位为勒克斯（lx）；

Eav——平均照度，单位为勒克斯（lx）。

- 照明功率密度的测量应符合现行国家标准《照明测量方法》GB/T 5700的规定；当教室总功率无法测量时，可使用功率计分别对教室内所有一般照明灯具的实际功率进行测量，并按公式A.0.8计算照明功率密度。测量时，应在仪器稳定后读数，数据不稳定时，应记录出现次数较多的数字。

（A.0.8）

式中：

LPD——照明功率密度，单位为瓦特每平方米(W/m2)；

Pi——被测量照明场所中的第i个单个照明灯具的输入功率，单位为瓦特(W)；

S——被测量照明场所的面积，单位为平方米(m2)。

- 统一眩光值（UGR）的测量和计算应满足下列要求：

- 测量（观察）位置：教室区域采用坐姿，眼睛高度1.2 m，位于教室后墙面的中点，视线水平朝前观测。

- 统一眩光值的计算应符合现行国家《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定。

- 现场色温和显色指数的测量应符合现行国家标准《照明测量方法》GB/T 5700的规定。

- 视网膜蓝光危害的测量和计算应满足下列要求：

- 应测量教室照明光环境中光生物安全危害最大点，测试高度应为1.5 m。

- 测试书写板照明光环境中光生物安全危害最大点，测试高度为1.5 m。书写板照明光生物安全危害最大点通常是：视线范围能够观察到的书写板照明灯具的光学结构或发光源。

- 教室现场照明光环境的视网膜蓝光危害测试方法和数据处理应符合现行国家标准《半导体照明设备和系统的光辐射安全测试方法》GB/T 36005的规定。

【条文说明】教室照明光生物安全危害最大点通常是：教室内可见的眩光源，在站立高度直视灯具表面或发光源表面，教室内亮度最大的位置等。

- 生理等效照度的测量位置应与眼部垂直照度的现场检测要求保持一致。

- 波动深度的测量和计算，应满足下列要求：

- 教室灯具波动深度现场测试应取地面0.75 m高的水平面为工作面，也可根据实际情况选定其他工作面。测试区域和测点布置应与教室桌面照度的测量保持一致，随机选取一个测试点进行测量。

- 书写板灯具波动深度现场测试应取黑板面为工作面，测试区域和测点布置应与照度测量保持一致，随机选取一个测试点进行测量。

# 用词说明

为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《灯具第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1-2023

《灯具第2-1部分：特殊要求固定式通用灯具》GB 7000.201

《灯具第2-2部分：特殊要求嵌入式灯具》GB 7000.202

《中小学学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793

《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1

《灯的控制装置第1部分：一般要求和安全要求》GB 19510.1

《灯的控制装置第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》GB 19510.14

《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》GB 40070-2021

《建筑照明设计标准》GB 50034-2024

《中小学校设计规范》GB 50099-2011

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

《照明测量方法》GB/T 5700

《灯具分布光度测量的一般要求》GB/T 9468

《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB/T 17743

《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595-2014

《普通照明用LED模块测试方法》GB/T 24824

《LED模块用直流或交流电子控制装置性能要求》GB/T 24825

《电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多休二苯醚）的测定》GB/T 26125

《电子电气产品中限用物质的限量要求》GB/T 26572

《LED灯具可靠性试验方法》GB/T 33721-2017

《半导体照明设备和系统的光辐射安全测试方法》GB/T 36005

《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》GB/T 36876

《LED产品空间颜色分布测试方法》GB/T 36979

《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019

《智能照明系统通用要求》GB/T 39021-2020

《建筑照明术语标准》JGJ/T 119-2008

《教室照明灯具》QB/T 5533-2020